문서번호	물재생과-676
결재일자	2015.2.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
정순명		02/03 강병수
협 조

#2 슬러지콜렉터 (1차- 6호) 수리 보고

2015.02

중랑물재생센터

물재생과

#2 슬러지콜렉터(1차 6호)수리 보고

#2처리장 1차침전지 슬러지콜렉터 6호기가 가동중 플라이트 파손 및 아이들 스프로킷 주축 마모 등 정상가동이 불가능한 상태로써 신속히 수리하고자 보고 드림.

수리대상

1차 슬러지콜렉터(6호) 설치현황

- 규 격  : 2.2Kw, 2수로1구동, 비금속 플라이트식(w208*73*L7600)

- 설치년도 : 2007. 10월

- 용 도  : 1차침전지 침전슬러지 수집용

- 가동실태 : 24시간 연속가동

점검결과 : 가이레일 서포트 파손으로 플라이트체인 이탈, 관련부품 파손

조치계획

가이드레일 서포트 재설치 및 파손된 관련부품 교체

- 가이드레일 브라켓 고정 앙카볼트 재설치

- 파손된 플라이트, 체인, 슈, 스프로킷주축 철거하고 신품으로 교체

소요예산

- 플라이트외 부대설비 철거 수리후 재설치 : 6,000천원

- 예산과목 : 중랑물재생센터운영, 중랑물재생센터수처리유지보수,시설비

슬러지콜렉터 6호 플라이트 파손상태	아이들 스프로킷마모 상태	스프로킷 주축 마모상태

▷ 슬러지콜렉터 점검현황

끝.