함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	SH공사사장
(경유)
제목	마곡구역 고층아파트 직결급수 도입 관련 회의결과 알림

1. 배수과-521호(2015.1.27.)와 관련입니다.

2. SH공사에서 시행 중인 마곡구역 도시개발사업과 관련 현재 미 입주 고층아파트에 직결급수 도입 가능여부 등의 검토를 위해 ’15. 1.30 해당블록 공사관계자 회의를 개최하고, 아래와 같이 검토결과를 알려드리니, 귀 공사의 관련 의견을 ’15. 2. 5.까지 우리 본부로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 우리 시 의견

- 우리 시에서는 그동안 5층이하 저층건물에 직결급수를 추진하였으나, 고층아파트에도 확대 도입하여 깨끗한 아리수를 수도꼭지까지 공급하고자 ’14.12월 서울시 적용 가이드라인을 마련하여 고층아파트 직결급수 도입을 ’15.1월부터 추진하고 있는 사항으로

- 귀 공사에서 시행 중인 마곡구역 도시개발사업 미 입주 고층아파트에도 직결급수가 도입되어 아파트 입주민들이 깨끗한 아리수를 음용할 수 있도록 적극적인 검토가 필요함.

나. 희의 결과

- 서울시에서 관리하고 있는 주변 배수관(D300㎜), 수압(3㎏/㎠) 등은 고층아파트 직결급수 도입 시 양호한 조건으로 확인 되었으며

- 현재 아파트(미 입주) 건설공사 공정으로 볼 때 큰 문제는 없을 것으로 판단되나, 이에 따른 설계변경에 대한 승인 등 절차가 있어 SH공사 의견이 필요함(해당블록 공사관계자 의견)

붙임 : 1. 마곡구역 직결급수 도입에 따른 의견서 1부

2. 회의참석자 명단 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김진성		배수과장	이임섭		급수부장	02/03 이규상
협조자	주무관	김기범		주무관	신근호
시행	배수과-679	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개