문서번호	기획관리과-1034
결재일자	2015.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기획관리과장	데이터센터소장
안재순	이강옥	02/04 이계헌

2015년 기계·소방시설 운영 및 유지관리 계획

2015. 2

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

2015년 기계·소방시설 운영 및 유지관리 계획

우리센터의 기계·소방시설의 안전성 확보 및 효율 제고를 위한 청사 기계·소방시설 운영 및 유지관리 계획을 수립·시행하여 화재 및 안전사고를 미연에 예방하고 안정적인 정보서비스를 제공하고자 함.

Ⅰ		기본방향

❍ 사전 장애예방을 위한 체계적 예방점검 및 정비 활동 수행

❍ 특수한 숙련기술 요구분야 전문업체 활용

❍ 안정적 전산장비 운영과 쾌적한 IT교육 환경 제공

Ⅱ		시설현황

❍ 주요기계설비 현황

설 비 명	용 량	대수	설 비 명	용 량	대수
항온항습기	5~30RT	25	펌프	0.04~22kW	20
시스템에어컨	2325~14535W	73	급배기휀	17~384CMM	9
패키지에어컨	6000~14500W	11	엘리베이터	2,500kg, 38인승	1
온수보일러	270Mcal/h	1	저수조	1~140t	5

❍ 소방시설 현황

설 비 명	용량·형식	수량	설 비 명	용량·형식	수량
분말소화기	3.3~20kg	77	하론헤드	20A	56
하론소화기	3~4.5kg	38	하론패키지	20~50kg	5
옥내소화전	40A	14	화재감지기	열, 연기	182
스프링클러	습식, 준비작동식	446	유도등	피난구, 통로	76

Ⅲ		유지관리용역 시행 계획

□ 항온항습기 및 냉방기 유지관리 용역

❍ 용역대상 : 항온항습기(5RT~30RT) 25대, 냉방기(10~17.7kW) 5대

❍ 용역기간 : 2015. 3. 1 ～ 2015. 12. 31

❍ 용역내용

- 항온항습기, 냉방기 정기점검 및 유지보수

- 고장 발생시 긴급출동 및 조치

- 기타 유지관리에 관한 기술지원

❍ 추진방법

- 계약방법 : 전자공개수의계약(지역제한)

- 입찰자격 : 항온항습기 유지관리업체로서 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체

- 소요예산 : 21,329천원

❍ 추진일정

- 2015. 01. 15 ~ 01. 31 : 계획 수립, 원가계산 및 과업내용서 작성

- 2015. 02. 01 ~ 02. 28 : 발주 및 계약

- 2015. 03. 01 ~ 12. 31 : 용역시행

□ 소방시설 점검 및 안전관리대행 용역

❍ 관련근거

- 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조(공공기관 등의 소방안전관리)

- 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조(소방시설의 자체점검 등)

- 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제7조의2(소방안전관리자의 업무 대행)

❍ 용역대상 : 소방시설 전반(소방시설물 20종 1,223개 등)

❍ 용역기간 : 2015. 3. 1 ～ 2015. 12. 31

❍ 용역내용

- 소방시설물 외관점검

- 소방시설물 작동기능점검

- 소방시설물 종합정밀점검

- 소방안전관리 대행

- 기타 소방안전관리에 관한 기술지원

❍ 추진방법

- 계약방법 : 전자공개수의계약

- 입찰자격 : 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제29조에 의거,

- 입찰자격 : 소방시설관리업의 등록을 필한 점검 및 유지관리업체로서 주된

- 입찰자격 : 사무실이 서울ㆍ경기도에 소재한 업체

- 소요예산 : 4,235천원

❍ 추진일정

- 2015. 01. 15 ~ 01. 31 : 계획 수립, 원가계산 및 과업내용서 작성

- 2015. 02. 01 ~ 02. 28 : 발주 및 계약

- 2015. 03. 01 ~ 12. 31 : 용역시행

- 2015. 04. 01 ~ 04. 30 : 작동기능점검 실시 및 보고서 제출

- 2015. 10. 01 ~ 10. 31 : 종합정밀점검 실시 및 보고서 제출

□ 승강기 점검 및 유지보수 용역

❍ 관련근거

- 승강기시설 안전관리법 제13조(승강기의 검사)

- 승강기시설 안전관리법 제17조(승강기의 자체점검)

❍ 용역대상 : 승객화물용 로프식 승강기(2500kg, 38인승) 1대

❍ 용역내용

- 승강기 자체점검

- 승강기 정기검사 대비 정비 및 정기검사 입회

- 승강기 장애발생시 긴급출동 및 조치

❍ 용역기간 : 2015. 3. 1 ～ 2015. 12. 31

❍ 추진방법

- 계약방법 : 전자공개수의계약

- 입찰자격 : 다음의 자격요건을 모두 갖춘 업체

① 승강기시설 안전관리법 제11조에 의거 승강기유지관리업의 등록을 필한 유지관리업체로서 주된 사무실이 서울ㆍ경기도에 소재하고 있는 업체

② 중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률 제8조에 의한 중소기업자로서 「중.소기업 소상공인 및 장애인기업확인요령」에 따라 발급된 중소기업확인서를 소지한 업체

③ 승강기유지관리업 분야 직접생산확인증명서를 소지한 업체

- 소요예산 : 1,485천원

❍ 추진일정

- 2015. 01. 15 ~ 01. 31 : 계획 수립, 원가계산 및 과업내용서 작성

- 2015. 02. 01 ~ 02. 28 : 발주 및 계약

- 2015. 03. 01 ~ 12. 31 : 용역시행

- 2015. 06. 21 ~ 06. 30 : 승강기 정기검사 대비 점검

Ⅳ		법정 검사, 점검 및 청소

□ 도시가스 정기검사

❍ 관련근거

- 도시가스사업법 제17조 제1항(정기검사 및 수시검사)

- 도시가스사업법 시행규칙 25조(정기검사)

❍ 검사대상 : 특정가스사용시설, 공급압력 230mmAq, 월사용예정량 1,906㎥

❍ 검사내용 : 가스누출 여부, 지하매설배관 부식상태, 정압기 분해점검여부 등

❍ 검사일시 : 2015. 1월중(기실시)

❍ 검사방법 : 한국가스안전공사 또는 민간공인검사기간(9개소)에 신청

❍ 소요예산 : 48,400원

□ 승강기 정기검사

❍ 관련근거 : 승강기시설 안전관리법 제13조(승강기의 검사)

❍ 검사대상 : 승객화물용 로프식 승강기, 2500kg, 38인승

❍ 검사내용

- 도르래 마모상태, 조속기의 작동속도, 현수부품 및 그 부속품 상태

- 문닫힘안전장치 상태, 승강장문 잠금장치 상태, 상승과속방지수단 상태

- 완충기 상태, 파이널 리미트 스위치 상태, 비상통화장치

- 카의 착상 정확도 및 재착상 범위 등

❍ 검사일시 : 매년 7월중

❍ 검사방법 : 한국승강기안전관리원 또는 한국승강기안전기술원에 신청

❍ 소요예산 : 116,490원

❍ 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 공공운영비

□ 먹는물 수질검사

❍ 관련근거 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조(수질검사의 횟수)

❍ 검사대상 : 시수조(상수도저수조)를 통하여 수도꼭지에서 출수되는 물

❍ 검사주기 : 년 1회

❍ 검사항목 : 일반세균, 총대장균군, 유리잔류염소, 수소이온농도 등 6개 항목

❍ 검사방법 : 저수조 청소업체에서 저수조 청소후 검사기관에 신청

❍ 소요예산 : 저수조 청소비에 포함

□ 소방시설 자체점검

❍ 관련근거 : 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조(소방시설의 자체점검 등)

❍ 점검대상 : 소방시설물 20종 1,223개

❍ 점검일시

- 작동기능점검 :  2015. 14말까지

- 종합정밀점검 :  2015. 10말까지

- 외관점검     :  매월 4째주(4월, 10월 제외)

❍ 점검내용

- 작동기능점검 : 소방시설등을 인위적으로 조작하여 정상 작동여부 점검

- 종합정밀점검 : 소방시설등의 설비별 주요구성부품의 구조기준이 화재안전기준 등 소방관계법의 적합여부를 점검(작동기능점검 항목 포함)

- 외 관 점 검 : 소방시설등의 유지·관리상태를 육안 또는 신체감각을 이용 월 1회 이상 점검

❍ 점검방법 : 소방시설 유지보수 용역업체의 과업범위에 포함하여 시행

❍ 소요예산 : 소방시설 용역비에 포함

□ 저수조 청소

❍ 관련근거

- 수도법 시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류)

- 수도법 시행규칙 제22조의3(대형건축물등의 소유자등이 하여야 하는 소독등위생조치 등)

❍ 청소대상 : 5개소 총 226톤(시수 2개소, 정수 2개소, 약수터수조 1개)

❍ 청소일시 : 상반기 4월, 하반기 10월

❍ 청소내용

- 저수조 바닥 퇴적물 제거

- 저수조 내부 이물질(물때 등) 제거 및 세척

- 저수조 내부 소독

❍ 청소방법 : 저수조 청소용역 전문업체(저수조청소업 신고업자) 외주

❍ 소요예산 : 2,400천원(수질검사비 포함)

□ 정화조 청소

❍ 관련근거

- 하수도법 제39조 제2항(개인하수처리시설의 운영·관리)

- 하수도법 시행규칙 제33조(개인하수처리시설의 관리기준)

❍ 청소대상 : 정화조 74.9㎥

❍ 청소일시 : 2015. 5월중

❍ 청소방법 : 서초구청 정화조 청소 대행업체에 의뢰

❍ 소요예산 : 1,042,770원

❍ 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 공공운영비

Ⅴ		기계·소방 분야 예산

❍ 예산과목 : 정보서비스의 안정적제공, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설  유지보수, 공공운영비

❍ 편성내역

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	예 산 액	산 출 내 역
	계	120,388
1	항온항습기 유지보수 용역	23,388	2,338,800원 × 10월
2	소방시설 유지보수 용역	4,500	450,000원 × 10월
3	승강기 유지보수 용역	1,600	160,000원 × 10월
4	자재구입, 장비수리, 소규모공사, 기타	16,500	1,375,000원 × 12월
5	시설물유지보수(소규모수선)	72,000	77,000원 × 9,090㎡
6	저수조 청소	2,400	200톤 × 6,000원 × 2회

끝.