문서번호	시설개선과-1066
결재일자	2015.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김기탁		박관현	02/04 신동호
협 조
	주무관			진종구

잠실야구장 및 수영장

전기설비 보수계획 보고

2015.02.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실야구장 및 수영장 전기설비 보수계획 보고

잠실야구장 타워조명 케이블 용량 부족에 따른 개선 및 제1수영장 전기설비 보수에 관한 보고임.

Ⅰ		관련근거

- 잠실야구장 조명타워 자료(잠실야구장 시설관리사무소)

- 잠실제1수영장 기계실 수위조절탱크 교체계획(시설개선과-646, 2015.01.21)

Ⅱ		개선사항 및 문제점

【잠실야구장】

- E, F변전실 ~ 타워조명간 케이블 용량 부족

각 타워조명은 3개의 선로에 조명을 분산해서 연결하고 있으나,

E,F타워조명 케이블은 규격이 서로 다른 케이블이 설치되어 있어,

규격이 작은 케이블에서 발열이 생기는 등 화재나 정전사고 발생 우려

※ 타워조명 케이블 현황

구 분	조명등수	케이블	비고
A타워	1.5KW 126개	CV 150㎟×3선로
A타워	1.5KW 126개	CV 150㎟×3선로
C타워	1.5KW 86개	CV 60㎟×3선로
D타워	1.5KW 86개	CV 60㎟×3선로
E타워	1.5KW 52개	CV 60㎟×2선로, CV 22㎟×1선로
F타워	1.5KW 52개	CV 60㎟×2선로, CV 14㎟×1선로

【제1수영장】

- 수위조절탱크 교체 따른 덕트 이설로 조명등기구 이설 필요(3개)

- 상부 배수관 누수로 인한 기계실 분전반(PB1-1) 침수 우려

- 여자탈의실 파우더룸 조명설비 누전으로 인한 잦은 소등

Ⅲ		공사개요

❍ 공사내용

- 야구장 E,F타워조명 케이블 설치(F-CV 50㎟×1선로)

- 수영장 기계실 분전반 및 조명등기구 이설

- 여자탈의실 파우더룸 누전 보수공사

❍ 소요예산 : 19,813천원

Ⅳ		조치계획

❍ 「2015년 전기시설물 보수공사(연간단가)」 계약업체에 작업지시하여

조치하고 추후 정산하고자 함.

□ 현장사진

22㎟ 케이블 60㎟ 케이블	여자샤워실 배수관
잠실야구장 E타워 조명케이블	침수 우려 분전반

첨부  1. 내역서 1부

2. 도면 1부. 끝.