	강서소방서
수신	서서울 모터리움 대표자(소방안전관리자) 귀하 (157-801 서울시 강서구 양천로53길 30(가양동))
(경유)
제목	시정보완명령(서서울모터리움)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 양천로53길 30(가양동)에 대한 소방시설   자체점검【(주)한빛안전기술단(2014.12.19.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월 4일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기간
서서울 모터리움	소화설비 ○ 다음 장소 옥내소화전 함 내 관창 및 호스 미비치- 비치요함 1) 12층 1번 소화전 관창 및 호스 1본 2) 2층 6번 소화전 호스 1본 3) 1층 4번 소화전 관창 ○ 2층 4번 소화전 함 외부 조작요령 탈락 - 부착요함	NFSC 102	2015. 3.4
	○ 13층 프리액션밸브실 외부 “유수검지장치실” 표지 미부착 - 부착요함 ○ 다음 장소 프리액션밸브 기동용 감지기 동작불량 - 교체요함 1) 지하1층 밥이야 제1연회장 내(2개소) 2) 지하 5층 당구장(5개소-4번 앞, 9_10번 사이, 5번 앞, 7번 앞, 11번 앞) 3) 10층 1006호 우측(1개소) 4) 7층 2구역 창고(1개소) ○ 2층, 3층, 4층 주차장 내 흡연실(A, B 회로) 프리액션밸브 기동용 감지기 미설치 - 설치요함 ○ 7층 2구역 프리액션밸브 싸이렌 미발보 - 보수요함 ○ 13층 WEST SEOUL MOTORS 앞 스프링클러헤드 파손 – 교체요함 ○ 다음 장소 스프링클러헤드 살수반경 미달 – 추가 설치요함 1) 5층 관리사무소 입구 좌측(1개소) 2) 5층 관리사무소 내 전산실(2개소) ○ 2층, 3층, 4층 주차장 내 흡연실 스프링클러헤드 미설치 – 추가 설치요함	NFSC103
	경보설비 ○ 다음 장소 화재감지기 동작 불량 - 교체요함 1) 11층 2번 계단 E/V 전실 연기감지기 2) 10층 2번 계단 E/V 전실 연기감지기 3) 3층 2번 계단 E/V 전실 연기감지기 4) 1층 HK 저축은행 내 전산실 차동식감지기 5) 지하1층 남자화장실 차동식감지기 ○ 2층 며야, 가나안종합자동차, 지오모터스 내부(3개소) 화재감지기 선로 단선 - 보수요함 ○ E/V 기계실 안쪽 연기감지기 벽 이격거리 불량 - 이격요함 ○ 다음 장소 화재감지기 미설치 - 설치 요함 1) 옥상층 복도 2) 옥상층 E/V 기계실 옆 구획실 3) 지하3층 남자화장실	NFSC 203

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 02/04 김경근
협조자
시행	예방과-1564	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개