문서번호	하천관리과-1815
결재일자	2015.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		치수설비팀장	하천관리과장
김재웅		구자훈	02/04 정중곤
협조
	주무관		최년수

빗물펌프장 방재시설 능력향상

자문회의 개최결과 보고

2015. 02

도 시 안 전 실

(하천관리과)

빗물펌프장 방재시설 능력향상

자문회의 개최결과 보고

기상 이변 및 집중호우에 대비코자 시행중인「방재시설 능력향상   기본 및 실시설계용역」관련, 실시설계(안)에 대한 최종 자문회의를   시행하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

용역명	계약업체	계약기간	계약금액	비 고
방재시설 능력향상 기본 및 실시설계 (염창1, 행당)	㈜제일엔지니어링 외 1개사	2013.11.13~ 2015.02.12	512,080천원
방재시설 능력향상 기본 및 실시설계 (상수, 당인, 박미)	㈜동부엔지니어링 외 1개사	2013.11.13~ 2015.02.12	459,833천원

Ⅱ		자문회의 개최

○ 일 시 : 2015. 01. 30(금) 14:00~16:00

○ 장 소 : 서소문별관 8층 회의실

○ 안 건 : 빗물펌프장 실시설계(안) 검토

○ 자문위원

- 외 부 : ㈜탄천환경 고태규, ㈜도화 윤용진, ㈜대한중전기 염권정

- 내 부 : 성동구청 안전치수과장, 강서구청 물관리과장

마포구청 치수과장, 금천구청 안전치수과장

Ⅲ		주요 자문안건

○ 펌프장 증설(안) 및 주요 시설계획

○ 구조 계산 및 설계도서 작성 적정 여부

○ 건축물 배치 및 리모델링계획 적정 여부

○ 기본설계 자문의견 반영 및 사업 시행계획 등

Ⅳ		주요 자문내용

○ 염창1 빗물펌프장

- 한강 하류에 위치하여 조수간만의 차이 등으로 자연방류에 한계가 있으며,        펌프장 증설시 30년 강우까지 처리 가능하므로 토출관로 증설 재검토

(고태규, 윤용진 위원)

- 기존 강제토출관로(D1400mm×2련) 사용연수가 22년 경과되어 노후로        내부가 부식되어 있으니 도장공사 반영(권을순 위원)

- 유수지 공사시 소음·진동으로 인접 강변성원아파트의 민원발생이 예상        되니 건축물 안전진단비용 설계내역에 반영(권을순 위원)

○ 행당 빗물펌프장

- 펌프장 증설시 상류 관거개량과 동시에 추진하는 것이 바람직하므로          단계별 시행(고태규 위원)

- 수중펌프가 내홍수위(EL 12.0m)이하에 설치되어 홍수시 기계실 침수        위험이 있으므로 수밀이 될 수 있도록 계획(염권정 위원)

- 세목스크린 제진설비 철거후 안전을 고려하여 바닥에 스틸그레이팅 설치        (염권정 위원)

- 유수지 확장시 지하철 구조물과 근접(약 9m)되니 시설물 보호를 위한        계측기 설치비용 반영 및 지반 보강공법 강화(지세진 위원)

○ 상수 빗물펌프장

- 강제토출관로 Air 발생으로 캐비테이션 및 단면 축소 우려가 있으니

공기배출구 설치(윤용진 위원)

- 상수·당인펌프장의 기계설비 단면도에는 크레인 하부 H빔이 있는 것으로        표현되어 있으나 측면도에는 없으니 확인(염권정 위원)

- 추진공법 선정시 강변북로 하부의 지반조건이나 매설물 현황에 대한 확인이        필요한 바, 이에 대한 대책 필요(김영흠 위원)

- 현장 및 인근에 사토장이 없어 발생토사는 전량 잔토처리 후, 별도로         외부토사 반입이 필요하니 설계내역에 반영(김영흠 위원)

○ 당인 빗물펌프장

- 한강 홍수위 가동시 케비테이션 발생으로 단면 축소 등이 발생할 수          있으므로 공기배출시설 설치(윤용진 위원)

- 기존 구조물 철거 및 추진계획 등이 가능한 공법인지 확인이 필요하며,         연결부위에서 문제 발생시 침수 피해우려가 있으므로, 추가 그라우팅         등 주변 차수대책 보완(윤용진 위원)

- 기존 펌프(1500A)의 전양정은 8.5m이며, 금회 증설펌프(1800A)의        양정은 10.0m로 1.5m 차이가 있는 바, 그 내용 검토(염권정 위원)

○ 박미 빗물펌프장

- 안양시 배수유역을 분리하여 검토하였으나, 집수되지 않고 도로로 유입        되는 물이 실질적으로 분리가 되는 지 확인 필요(윤용진 위원)

- 펌프 캐비테이션은 큰 펌프(1200A)를 기준으로 계산하여야 하나, 금회         교체하는 펌프(1000A) 기준으로 작성되었으니 재계산(염권정 위원)

- 경부선 철도부지 경계지역으로 공사의 안전성 확보를 위하여 철도청과

협의 후 설계도서에 반영(배영기 위원)

- 운영실 출입구 계단 일부를 자재운반용 경사면으로 검토(배영기 위원)

【하천관리과장 당부사항】

○ 외부 자문위원 의견은 필요성과 반영 여부를 꼼꼼하게 검토하여 최적의

실시설계(안) 작성

○ 설계 오류나 누락으로 인한 설계변경이 없도록 시·자치구간 충분한 협의       및 검토 시행

Ⅴ		향후 계획

○ 외부 자문위원 의견은 내용 검토 후 조치계획 수립(붙임 조치계획서 참조)

○ 자치구 요청사항은 해당 자치구에서 설계사와 협의하여 실시설계 보완

붙임 : 1) 자문의견서(위원별) 1부.

2) 자문의견 조치계획서 1부.

3) 자문회의 참석부 및 사진 1부.  끝.