함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	태양광발전설비 지적사항조치 및 조치계획 제출 요청

1. 강북아리수정수센터 정수시설과-2248(‘14.10.16.)호와 관련입니다.

2. 태양광발전설비 실태점검 결과 조치요구 사항에 대한 이행방안 등을 ’14.10.28. 협의한바 있으나, 당초의 조치요구사항 대로 이행되지 아니한 아래 미조치 사항에 대하여 속히 조치하여 주시고 조치계획서를 2015. 2. 6(금)까지 우리센터에 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 지적사항 및 조치요구사항 미조치 내용

연번	지적사항	조치요구사항	해당업체
1	여과지 옥상 기초 케이컬 앵커 근입깊이 미달되도록 부족시공 (125mm→85mm)	실제 시공사항에 대하여 안전성여부 판단을 위한 정밀안전진단 실시	한화큐셀코리아(주) OCI(주)
2	침전지 측면부(120m) 피뢰침 부적정 설치	피뢰침 추가설치	OCI(주)
3	정수지 설계기준에 따라 피뢰침 미시공	정수지 설계기준에 따라 피뢰침 시공	OCI(주)

끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	한화큐셀코리아(주),OCI(주)
주무관	김향석		정수시설과장	전결 02/04 안길찬
협조자
시행	정수시설과-370	(		)	접수		(		)
우	472-908	경기 남양주시 와부읍 도곡리 1124번지 (경강로682)	/
전화	02-3146-5226	/전송	02-3146-2238	/	greensee@seoul.go.kr	/	대시민공개