특수장소 화재발생대상 현장조사보고

부분공개(6)	결재	지휘2팀장	현장대응단장
현장대응단-737		고정호	02/04 신종복

대상명		신내테크노타운				대표자	이은필 (입주자대표)				소방안전관리자			한승수(관리과장)
위 치	중랑구 봉화산로 123(상봉동 485번지)										위험물 안전관리자			해당없음
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 1동 34호 9/1층 연면적 16,329.96㎡										전화번호			02)3423-0057
조 사 내 용								결 과							조 치
1. 화재의 발견 ․ 통보 ․ 피난유도 등 조치사항								○ 403호 종업원 김도훈이 화재를 발견하고 소화기로 자체진화 시도함							○ 피난유도 등 조치함
2. 소화설비 ․ 경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								○ 자탐설비 정상작동 및 비상벨 동작되어 화재사실 전파됨							○ 비상방송설비를 활용하여 화재사실 전파함
3. 자동소화설비 ․ 연소방지설비 ․ 기타 방화시설 작동여부								○ sp설비 정상작동함							○ sp설비 헤드 개방됨
4. 전기 ․ 가스 ․ 위험물 및 화기취급설비 ․ 용접작업 등의 안전관리 소홀여부								○ 화재당시 화기취급 및 용접작업은 없었음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								○ 신속하게 화재사실을 통보하고 비상방송설비를 이용 화재사실을 전층에 전파함							○ 내부 입주민 등은 양방향 비상계단을 통해 자력대피함
6. 화재발생 당시 초동조치 여부 ․ 신고사항 등 적응조치 적정성								○ 최초 403호 관계자 등에 의해 화재사실을 인지한 후 신속하게 전파되었고 양방향 피난계단을 통해 지상 및 옥상으로 자력대피가 이루어짐							○ 자체진화 및 119에 화재사실 통보함
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 ○ 화재 당시 403호 입주민은 총 18명이 근무하고 있었고, 입주자 김도훈(남,68년생)이 최초 화재를 발견한 후 소화기를 활용하여 자체진화를 시도하였고, 입주자 김종식이 119 및 관리사무소에 화재사실을 알렸으며, 403호에 설치된 자탐설비가 동작하여 전층에 화재사실이 전파되었고, sp설비가 정상작동되어 더 이상의 연소없이 화재가 진압되었으며 인명피해가 발생하지 않은 점 등을 고려하여 2차조사는 필요없는 것으로 사료됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :				검사지도팀장						유재평
				◎ 조사일시 : 2015. 2.2(월)
				◎ 조 사 자 :					담당자			허형찬