문서번호	정수과-571
결재일자	2015.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
이금재		02/05 정종기
협 조
	주무관			김유선
	★주무관			김미란

『안전하고 맛있는 아리수 ! 세계로 진출하는 아리수 !』

2015 설날 연휴 안정적정수·생산 공급대책

2015. 2

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2015 설날 연휴 안정적 정수․생산 공급 대책

민족 고유명절인 설날을 맞아 연휴기간중 정수생산 및 공급 운영대책을 마련, 안정적으로 수돗물을 생산 공급하여 시민불편이 없도록 하고자 함

추진개요

근    거 : 2015년 설날 종합대책(본부 기획예산과-587, 2015.1.27.)

추진기간 : ’15. 2. 12(목) ~ 2. 23(월) (설날연휴 : 2.18~2.22)

중점 추진사항

- 배수지 및 정수지 수위 확보를 통한 설연휴 안정적 정수생산 공급

- 취․정수장 취약시설물 점검 및 정비를 통한 위험요인 사전 제거

- 설날 종합대책 상황실 운영 및 비상근무태세 확립

- 명절 전․후 공직기강 확립 교육 실시

설날 연휴 기상전망(기상청 발표 : 2015.1.27.)

-  2월 전반에 걸쳐 기온이 평년보다 높을 때가 많겠으며, 설날 연휴기간은

기온과 강수량이 평년과 (평균기온 0.6℃, 강수량 7mm) 비슷하겠음.

설날연휴 정수생산 및 공급 대책

설날연휴 전‧후 생산계획(’13~’14년도 공급량 분석 적용, 가동율 54~86% 예상)

구 분		D-3 ~ D-1	D(2.19,설날)	D+1 ~ D+3
공급량 (천㎥/일)	최대 (가동율)	430 (86%)	370 (74%)	400 (80%)
	최소 (가동율)	350 (70%)	370 (74%)	270 (54%)

※ ’13년,’14년 설날 전후 생산실적 분석결과

(단위 : 천㎥/일)

구분		(D-3) 2.7(목)	(D-2) 2.8(금)	(D-1) 2.9(토)	(D) 2.10(일)	(D+1) 2.11(월)	(D+2) 2.12(화)	(D+3) 2.13(수)
		(D-3) 1.28(화)	(D-2) 1.29(수)	(D-1) 1.30(목)	(D) 1.31(금)	(D+1) 2.1(토)	(D+2) 2.2(일)	(D+3) 2.3(월)
취수량	2013	411 (100%)	426 (103.6%)	389 (94.6%)	376 (91.5%)	377 (91.7%)	395 (96.1%)	406 (98.8%)
	2014	369 (100%)	373 (101.0%)	353 (94.3%)	281 (76.1%)	278 (75.3%)	354 (95.9%)	353 (95.6%)
송수량	2013	402 (100%)	417 (103.7%)	379 (94.3%)	361 (89.8%)	365 (90.8%)	386 (96.0%)	400 (99.5%)
	2014	366 (100%)	368 (105.4%)	351 (95.9%)	275 (75.1%)	274 (74.8%)	350 (95.6%)	349 (95.3%)

( ) 설날 D-3 기준 증감율 적용

정수지, 배수지 수위 변동을 모니터링하여 수요량 변동에 대처

- 정수지 : 최대 4.5m, 최소 3.5m 이상 유지 (평시 + 0.5m)

- 배수지 : 최대 5.5m, 최소 4.0m 이상 유지 (평시 + 0.5m)

원․정수 수질관리 강화

- 원수 수질 변화에 따른 수질검사 및 관리 강화

· 탁도, pH, NH3-N, 잔류염소, 이취미(지오스민) 검사 및 관리 철저

- 탁도, pH, 암모니아성 질소 등과 연계한 적정 약품량 주입

· 쟈-테스트등에 의한 응집제 최적 주입

· 전염소, 후염소 등 소독제 적정 주입

- 정수탁도 0.05NTU이하, 정수 잔류염소 0.50±0.03mg/L 유지

- 수질자동계측기 관리 철저

· 제어 알람 설정값 확인 및 프로그램 안정화 사전 조치

배출수처리시설 특별 운영 관리

- 기간 : ’15. 2. 18(수) ～ 2.22(일)

- 연휴 전 농축슬러지 탈수케익 생산 및 전량 반출 완료

· 농축조 및 저류조 탈수작업 완료→ 2.17일 18시까지 완료

· 주요 기전설비 이상여부 일제 합동점검 확인 → 2.29일 15시

▸ 점검자 : 수리반, 코오롱워터 앤 에너지 책임자, 배출수처리담당(권오정)

- 연휴중 중앙제어실 근무자 현장순찰 및 감시강화

· 주,야간 각 1일 1회 이상 순찰․감시 확행 - 이상발생시 응급조치 및 비상연락

- 연휴중 용역업체 비상근무 실시

· 근무인원 : 코오롱워터 앤 에너지 직원 직원 1명

· 근무시간 : 09시 ～ 14시(5시간씩)

· 근무요령 : 생산책임자에게 출퇴근 신고, 이상여부 보고 등

· 중점 근무내용

▸ TMS(Tele Monitering System)  수질계측기 이상여부

▸ 농축조 슬러지 쌓임상태 확인, 스크레퍼 가동상태

▸ 방류수 수질 적정여부 확인 및 기타 탈수기 등 기전설비 이상 유무 등

- 코오롱워터 앤 에너지 비상근무자 명단

일자	근무자	비상연락처		비 고
		자 택	휴 대 폰
2.18(수)	이주경	02-933-3463	*************	환경
2.19(목)	박현식	02-933-3463	*************	환경
2.20(금)	김도원	02-933-3463	*************	전기
2.21(토)	김도원	02-933-3463	*************	전기
2.22(일)	유병태	02-933-3463	*************	기계

연휴 대비 취․정수장 취약 시설물 사전 점검 및 조치

기간 : ’15. 2. 9(월) ~ 2. 13(금)

대상 : 정수약품 및 수질관리 관련 시설

방법 : 정수과 담당자 및 제어실 근무자 합동 점검

주요 점검사항

- 정수약품 저장탱크 및 투입시설 이상 유무 점검

- 취·정수장 염소투입기 및 투입라인 점검 등

- 수질계측기 이상유무 및 샘플링펌프 작동 상태 등

- 한파대비 정수약품 확보 및 보관․취급상태 점검

구분	응집제	활성탄	염소
확보목표	30일분	20일분	10일분
확 보 량	63일(371㎥)	21일(87톤)	40일(28톤)

점검결과 보완조치

- 경미․긴급사항 즉시 시정, 중요․장시간 소요사항 응급조치후 정비

※ 현대화시설 공사장 점검 및 조치

· 감리단, 시공사 합동사전점검 : 2.12(목)

· 점검결과 지적사항 조치보고 : 2.13(금)

설날 종합대책 상황실 운영 및 비상근무체계 유지

운영기간 : 2.17(화) 18:00 ~ 2.23(월) 09:00 (7일간)

설치장소 : 중앙제어실

근무인원 : 상황실 7명, 대기조 8명

- 상황실장(생산책임자)외 6명(상황실 주․야간 근무자)

- 연휴 기간중 돌발상황 대비 자택대기자 지정

주요임무

- 수질사고 예방 및 안정적인 아리수 생산을 위한 수질관리대책 추진

· 비상시 대비 배수지 수위 및 잔류염소 농도 적정 유지

- 취약시설(가스저장소 등)에 대한 정기순찰 강화

- 각종 사고 발생시 상황조치 및 보고

정수과 재택대기 근무조 명단

날짜	성명	담당업무	비상연락처		비 고 (대직자)
			휴 대 폰	자 택
2.17(야)	이준호	수질 관리	*************	02-2661-6196
2.18(주)	이근보	정수약품 관리	*************	02-2253-3779
2.18(야)	김갑환	수질자동측정기	*************	02-996-3900
2.19(주)	이금재	운영 총괄	*************	02-956-2608
2.19(야)	김유선	가스시설 총괄	*************	02-938-6589
2.20(주)	권오정	배출수 관리	*************	031-422-9280
2.20(야)	김진수	여과지 관리	*************	031-904-1488
2.21(주)	이금재	운영 총괄	*************	02-956-2608
2.21(야)	김갑환	수질자동측정기	*************	02-996-3900
2.22(주)	김유선	가스시설 총괄	*************	02-938-6589
2.22(야)	이승제	수질 연구	*************	*************

※ 취수장 염소시설 및 수질자동 측정기 담당은 상시 비상연락체계 유지

(가스시설 담당 : 이천호, 수질계측기 담당 : 최영석)

명절 전․후 공직기강 확립 교육

직원 특별교육 실시 : 2.12(목)

제어실 근무자 설날연휴 대비 교육 실시 : 2.11(수)~13(금)

붙임  1. 안정적 정수생산 공급 대비 점검표 1부.

2. 배출수처리장 점검표 1부. 끝.

【붙임 1】

설날연휴 안정적 정수 생산․공급 대비 점검표

○대상 : 뚝도아리수정수센터(취․정수장)                ○점검일자 : 2015.  2.   .

구분	점 검 항 목	점 검 결 과 내용(위치, 상태)	조 치 사 항
공정 및 수질 관리	◦취수구 상태 등 원수관리상태
	◦착수정, 약품실, 약품탱크 상태
	◦응집지, 침전지 상태
	◦여과지 및 역세척 상태
	◦정수지 상태
	◦송수펌프 정상 가동상태
	◦공정별 샘플링모터 작동상태
	◦공정별 수질 계측기기 작동상태
	◦제어실 감시프로그램 운영상태
	◦약품 투입량 결정시스템
	◦정수약품 확보상태 (PAC,가성소다,분말활성탄,NaOH, 액체염소 등)
	약품투입설비 일상점검 상태 - 주입량 정량 확인 - 투입시설 가동상태 - 이송배관 이상여부 등
	◦약품저장탱크 상태 - 누액여부 등 관리상태
	◦주입설비 유지관리상태 (CCTV 정상작동 등)
염소 시설	◦염소 적정 재고확보 상태
	◦전,중,후 염소투입설비 가동상태
	◦가스누출 여부
	◦경보장치(감지기) 관리상태
	◦중화설비 이상여부
	◦기타 안전관리 규정 준수여부

점검자 : 직급          성명

직급          성명

직급          성명

【붙임 2】

설날연휴 대비 배출수처리장 점검표

○점검일자 : 2015.  2.   .

구 분		점검사항	확 인	이상유무	비고
2차농축조	1지	슬러지 수위, 수질 확인 슬러지 수집기 가동상태
	2지	슬러지 수위, 수질 확인 슬러지 수집기 가동상태
1차농축조	1지	슬러지 수위, 수질 확인 슬러지 수집기 가동상태
	2지	슬러지 수위, 수질 확인 슬러지 수집기 가동상태
배니지		슬러지 수위, 수질 확인 자동스크린 가동상태
지하기계실		침수여부, 배수펌프 작동확인
		배니지->1차 이송펌프 가동확인
		1차->2차 이송 펌프 가동확인
		지하 저류조 고수위확인
셈플링펌프		가동상태확인
2층 탈수기실		콘프레셔 가동 상태확인
		탈수기 가동 상태확인
		탈수기 교반기 가동확인
		케익 이송용 컨베이어 가동확인
		케익 반출용 호퍼 가동확인
		등기구 작동확인
		장비 반입용 크레인 작동확인
TMS		COD 계측기 가동 상태확인
		SS 계측기 가동 상태확인
		PH 계측기 가동 상태확인
특이사항

점검자 : 직급          성명

직급          성명