함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	SH공사사장
(경유)
제목	문정지구 개발계획 변경에 따른 상수도공사 변경사항 협의 및 부분통수 요청에 대한 회신

1. SH공사 택지조성팀-544(2015.1.27.)호와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 시행중인 『문정지구 도시개발사업』 구역내 상수도공사 변경사항 협의에 대하여 아래와 같이 회신하오니 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 상수도공사 변경사항

1) 기존 분기위치 상이에 따른 상수도 관망 변경(도면 ①②)

개발계획 변경에 따른 상수도 관망 변경(도면 ③④⑤)

2) 필지별 인입급수관 분기여부

의견 → 1) 도면 ①②③④구간은 SH 공사에서 제출한 변경도면(붙임2)과 같이 변경시행, 도면 ⑤구간은 SH공사 택지조성팀-697(2015.02.03.)호 도면과 같이 변경시행

2) 필지별 인입급수관 분기는 붙임 건축협의시 인입급수관 협의구경 및 옥외배관평면도를 참고하여 분기하고, 건축허가 전 필지에 대하여는 서울특별시 수도조례 시행규칙 제14조(인입급수관의 구경)에 의거 구경을 산출하여 시행사와 상의 대지경계선까지 매설하시기바람.

나. 상수도 부분통수 요청

1) 통수요청일자 : 2015.03.10. 이전(3-2블록 상수도공급)

의견 → 1) 우리시 『대규모 도시계획사업등에 따른 공급관로 급수협의 지침』에 따라 급수개시전 합동 현장점검(시설물점검, 관세척 및 수질검사)을 실시하여야 하므로 부분통수구간내 상수도시설물 정비를 완료하시고, 붙임 상수도시설물 조사표를 작성하고 우리사업소에 합동점검일을 통보하시기 바람.

선 급수개시 구역 관망에 사수구간 발생 방지 및 관세척을 위하여 첨부 도면(①,②) 위치에 다용도밸브를 설치하시기 바람.

다. 송파대로(기존보도부) 기존 관로 철거(D=200mm, L=270m)

의견 → 1) 기존관 철거는 정자 분기시 정자부를 제거하고 단관으로 연결하여야 하므로 문정역 2번출구 엘리베이터 옆 상수도맨홀 인근에서 정자관 철거후 단관 연결하여야 함.(도면참조)

※ 부분통수 및 기존관 철거에 따른 원인자부담금(출동비,퇴수비)은 합동 현장점검일 전에 선납부하시고, 합동점검일 통보 및 최종변경도면을 송부하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 인입급수관 분기예정현황 및 위치도.

2. 상수도시설물조사표 1부.

3. 부분통수를 위한 밸브 설치위치도 및 기존관철거를 위한 일자배관위치도 각1부.

(용량초과로 일부첨부물 이메일발송)

4. 원인자부담금고지서 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		주무관	이경재		급수운영과장	전결 02/05 전명수
협조자
시행	급수운영과-1626	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개