문서번호	슬러지재활용과-230
결재일자	2015.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	슬러지재활용과장
황영주		우배용	02/05 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

2처리장 탈황약품감속기외 1종 고장 보고

2015. 2

서울특별시 난지물재생센터

(슬러지재활용과)

2처리장 탈황약품감속기외 1종 고장보고

현 황

처리장	장비명	용도	규격	설치년도	비고
2처리장	감속기	약품투입	1.5kw	2011
	슬러지이송배관	슬러지이송	200A	2011

점검개요

❍ 점검일시 : 2015.2.2.  ~ 2.3

❍ 점 검 자 : 기계운영6급 황영주

❍ 점검대상 : 슬러지2처리장 탈황시설 약품투입 감속기 및 슬러지배관

❍ 점검내용 : 약품투입 감속기 가동 상태

슬러지이송배관 슬러지 이송 상태

점검결과

❍ 약품투입 감속기 : 기어 및 베어링,샤프트 마모로 가동정지

❍ 슬러지이송배관 : 배관 용접부위 천공으로 인한 슬러지누수

보고자의견

❍ 전문업체에 의뢰 수리 요함

따로붙임: 고장사진 1부