문서번호	정수과-592
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
고병희		이태일	02/06 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 02.05(목)

구의아리수정수센터

(정수과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 2. 5 (목)	책임자	주 간	C조	강 윤 우
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	B조	고 병 희

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)	송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
			정수지	용 마	아차산
161,831	175,348	108.3	4.74 (5.92)	4.55 (5.42)	4.67 (5.45)	0 0	대톤

* 제2정수장 정수지(3.4지) 퇴수 시운전에 따른 재활용으로 인한 유효율 상승

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	A직	C직	B직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	3.43	2.96	3.13
pH	7.58	7.55	7.55
알칼리도(㎎/L)	58.16	58.13	59.13
NH3-N(㎎/L)	0.04	0.04	0.05
잔류염소(㎎/L)	0.05	0.05	0.06

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	A직			C직			B직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.039	0.032	0.036	0.039	0.033	0.036	0.037	0.034	0.036
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.33	0.26	0.31	0.32	0.29	0.31	0.30	0.28	0.30
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	50	38	45	51	40	47	47	33	44

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(강북)		중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
3.1	3.4	3.4	9.37	9.18	9.4	1.45	1.40	0.45	0.49	0.33	0.33

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(C직) : 생산 책임자  강 윤 우

운영사항	1. CO2(이산화탄소) 목표 값 변경(PH7.1 → 7.2) (14:40) : 경규선연구사 2. 여과지 지속시간변경(50시간 → 55시간) (09:30~) : 김성재연구사 3. 착수정 총 잔류염소 계측기 보정작업(10:30-12:00) 4. 제1정수장 착수정 및 침전지 철새 부유물 제거작업
특이사항	1. 동절기 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 동파예방 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(B직) : 생산 책임자  고 병 희

운영사항	1. 정수지(1.2지) 지하 점검 통로 전등 점등 안 됨(19:00) : 점검 요함 2. 정수지(3.4지) 및 흡수정 퇴수 완료(21:00) : 시운전 팀 3. 제1정수장 부유물 제거용 뜰채 절대부족 : 구매 요함
특이사항	1. 동절기 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 동파예방 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 : 1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시운전 일지 및 수질 1부.