문서번호	원수관리과-307
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김대용		손주옥	02/06 박기석
협 조
	주무관			윤만구

창의제안 실행 완료 보고

(수질 계측기실 퇴수 관로 개선)

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 : ( 담당) 이준수.윤만구.박동식

- 실행계획자 : (담당) 봉선필.이준수.윤만구.김대용

- 실  행  자 : (담당) 봉선필.이준수.윤만구.김대용

2015. 2.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

수질 계측기실 퇴수 관로 개선

창의제안 실행 완료 보고

취수장 원수 수질 계측기에서 드레인 되는 물은 중층을 거쳐 강북취수펌프동 바닥 집수정으로 유입되어 배수펌프를 이용, 지상으로 퇴수시키는 구조로 되어 있어 이를 개선하여 전력료 절감 및 시설물 유지관리에 편의성을 도모하고자 함.

현  황

원수 수질 계측기실의 드레인된 물이 취수 펌프동 집수정으로 유입되어 배수펌프를 가동하여 강제 배출시킴

- 집수정 배수펌프 설치 현황

75KW :1대  15KW:3대  7.5KW : 3대

원수 수질 측정장비 현황 및 드레인 량

- 수질 측정장비 현황 : 생물경보기 외 11종 설치 운영중

- 측정수 드레인 량 : 43㎥/일

문 제 점

퇴수시 배수펌프 가동으로 인한 전력료 예산 낭비

수질 측정 시약 혼합물에 의한 기기의 부식 및 수명 단축

배수 펌프 잦은 가동으로 인한 기기의 노후화

개선 내용

원수 수질 계측기실의 G.L이 우수관로 G.L보다 높다는데 착안하여 원수 수질 계측기실에서 계측되고 버려지는 물을 집수정으로 유입시키지 않고 우수관으로 자연 배수 되도록 배수관로 변경

- 원수 수질 계측기실 E.L : 22.3M

- 우수관로 E.L : 20.3M

- 펌프실 집수정 E.L : 2.8M

개선 상세도             개선후 현장 사진

기대 효과

배수펌프(7.5kw) 가동시간 감소로 동력비 절감

- 6회/일 ⇒ 2회/일으로 감소

배수펌프 수명 연장 및 유지관리 비용 감소

- 25만원/년

자연배수로 유지 관리 용이. 끝.