함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	동일로 송배수관정비공사 관련 관경축소 검토요청

1. 배수과-23호(2015.01.03)와 관련입니다.

2. 2015년 노후 송배수관정비사업과 관련하여 대상에 선정된 『동일로 송배수관정비사업』의 부설관경 축소에 대한 타당성 여부를 검토 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. GIS속성자료는 SP/1,000mm/1982로 확인되었으나, 중곡동589-9~181-11호간 송배수관정비공사(비굴착갱생 시범시공)시 기존관은 D=1,350mm로 확인됨.

나. 동 공사구간 확인굴착 시행결과 기존관은 D=1,350mm로 확인됨.

다. 현재 중랑구 지역은 D=1,000mm로 급수하고 있으며, 향후 추가적인 급수수요가 없을 것으로 판단되어 본 공사를 D=1,000mm로 관경 축소하여 시공하는 것이 타당한지 검토요청 함.

첨부 : 1. 공사실정보고서 1부.

2. 위치도 1부.

3. 횡단굴착 현황도 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	최호림		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	02/06 최명익
협조자
시행	급수운영과-3091	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동142-1호)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2766	/전송	02-3146-2789	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	대시민공개