문서번호	시설관리과-1705
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	주무관	시설관리과장
이한수	연제관	김만재	02/06 代김만재

『2015년 수도관 내부 물세척 추진계획』에 따른 취약관로 물세척 주기 퇴수주기 결정 보고

2015. 02.

시설관리과

『2015년 수도관 내부 물세척 추진계획』에 따른 취약관로 물세척 주기 퇴수주기 결정 보고

수돗물 공급과정에서 자연 발생되는 수도관 내부 이물질 (슬라임 등)제거를 위한『2015년 수도관 내부 물세척 추진계획』의거 배수관말 및 취약관로의 퇴수주기를 다음과 같이 조사하고 그 결과를 보고드림.

현  황

관련근거 : 본부 배수과-1023호(2014.02.19) 및 급수운영과-4301호(2014.02.24)

대   상 : 강북구 미아4동 84-11 ∼ 3-29외 5개소

연번	위 치	퇴수전 수질검사 현황													비고
		10일		20일		30일		40일		50일		60일		퇴수 주기 결정
		잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁도
1	미아동 8-11 ~ 미아동 3-29	0.28	0.29	0.24	0.30	0.23	0.33	0.20	0.38	0.17	0.39	0.13	0.43	60일
2	미아동 128-64 ~ 미아동 128-58	0.24	0.30	0.20	0.38	0.15	0.44	0.25	0.21					30일
3	미아동 66-6 ~ 미아동 71-5	0.26	0.29	0.25	0.38	0.12	0.46	0.24	0.19					30일
4	수유3동 486-538 ~ 수유3동 475-3	0.25	0.29	0.20	0.39	0.14	0.42	0.25	0.22					30일
5	수유1동 58-96 ~ 수유1동 55-34	0.27	0.23	0.25	0.30	0.22	0.29	0.20	0.32	0.18	0.39	0.15	0.44	60일
6	수유1동 468-19 ~ 수유동1 461-81	0.29	0.22	0.23	0.29	0.20	0.32	0.19	0.37	0.16	0.40	0.14	0.41	60일

※ 10일 주기로한 잔류염소(0.1mg/L 이상) 및 탁도(0.5NTU이하) 수질검사 결과에 따라 퇴수주기를 30일 및 60일 주기로 결정.

향후계획 : 취약관로 6개소는 상기 퇴수 주기별로 물세척 시행하여 깨끗한 수돗물을 공급하고자 함.

붙 임 : 위치도 1부.  끝.