문서번호	물재생과-793
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
김근수		02/06 강병수
협 조
	주무관			최승룡

『제2,3,4처리장 유입수문콘크리트 구조물보수공사』

공사현장 실정보고 및 조치계획 검토

2015. 2

중랑물재생센터

[물재생과]

공사현장 실정보고 및 조치계획 검토

우리센터에서 추진중인『제2,3,4처리장 유입수문 콘크리트구조물보수공사』시행 중 현장 문제점에 대한 조치계획을 검토 보고함

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 제2,3,4처리장 유입수문 콘크리트구조물 보수공사

공사기간 : 2014. 12. 11 ~ 2015. 02. 20

도 급 액 : 85,638,200원

공사개요 : 콘크리트 단면보수 352㎡

도 급 자 : 메트로티엔씨(주)   이선근

Ⅱ		보고내용

실정보고 내용

○ #2,3,4처리장 유입수문 콘크리트 구조물 내부보수 위한 작업대 설치후 내부 정밀조사 결과 콘크리트 노후,열화 깊이정도가 당초 설계시와 상이하고 가시설 작업대 설치의 수량변경이 요구되어 아래와 같이 변경이 필요한 실정임

○ 현장조사 보고내용                                                       (단위:㎡)

위 치	단면보수 (t=30mm)		단면보수 (t=20mm)		단면보수 (t=10mm)		공간작업대
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
2처리장	58.2	-	-	31.2	-	14.4	13.2	12.00
3처리장	220.0	224.92	-	-	-	-	48.6	48.0
4처리장	73.8	-	-	58.66	-	97.02	17.1	39.22
계	352.0	224.92	-	89.86	-	111.42	78.9	99.22

Ⅲ		조치계획

○ 가시설 설치후 내부진입하여 정밀 조사한 결과 콘크리트 구조물이 위치별 열화 깊이정도가 상이하여 위의 조사내용과 같이 시행토록 하고 추후 설계변경시 반영하여 시행하고자 함

○ 총공사비 증감 없음

첨부 : 위치도 및 현황사진. 끝.