문서번호	기전과-1327
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김진종		윤석주	02/06 장경옥
협조

남산1호터널 필동기계실 방화셔터 고장 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

서부도로사업소

( 기  전  과 )

남산1호터널 필동기계실 방화셔터 고장 및 조치계획 보고

남산1호터널 필동 기계실 장비반 입구에 설치된 방화셔터 작동이 불량하여 전문가와 합동으로 점검을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

□ 남산1호터널 필동기계실 셔터 설치현황

위 치	셔터 규격	재 질	전동기	비 고
남산1호터널 필동기계실	폭4,000㎜ × 높이6,000㎜	갈바륨	400K, 3상 380V

□ 점검일시 : 2015.2.5.(화)  13:00 ~ 17:00

□ 점검자

○ 사업소 : 지방공업주사보 김진종, 전기운영8급 최승훈

○ 전문가 : 동승엔지니어링㈜ 장용권

□ 고장원인·상태 및 해결방안

시설물	위 치	고장 원인 및 상태	해 결 방 안	비고
남산 1호 터널	필동 기계실	- 건물 옥외와 접한 방화셔터의 슬레이트와 가이드레일이 빗물, 햇빛 등에 장시간 노출로 인하여 표면 및 연결부위가 부식되어 개폐 시 펴짐과 접힘상태가 불규칙적이고 원활하게 작동하지 못함 - 슬레이트 하강 시 좌우가 불규칙적인 비틀림 발생으로 가이드 레일, 슬레이트 및 모터가 훼손된 상태임	- 기존 방화셔터의 슬레이트, 가이드레일의 부식방지를 위하여 슬레이트 재질은 AL(알루미늄)으로, 가이드레일 재질은 스테인리스 스틸로 교체 설치 모터를 제외한 셔텨 부속 설비 교체

□ 셔터사진

□ 조치계획

○ 점검결과 교체·수리를 요하는 사항에 대하여 제작설치

- 건    명: 남산1호터널 필동기계실 방화셔터 제작구매설치

- 소요금액: 금5,552,000원

- 계약방법: 수의계약

- 관련근거: 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조                    제1항 제5호

- 수의계약사유: 추정가격(임차나 임대의 경우에는 연액 또는 총액기준)이 5천만원   이하인 물품의 제조·구매·용역 계약 또는 그 밖의 계약의 경우

- 계약업체: 동승엔지니어링(주) 대표 송창훈(☎ 02-2696-2107)

서울시 양천구 중앙로 312, 301호

- 납품기한: 계약일로부터 10일

- 하자담보책임기간: 납품검사완료일로부터 1년

- 예산과목: 도시안전본부 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리
(도시개발특별회계), 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

붙임  산출기초조사서 1부.  끝.