문서번호	행정지원과-2747
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	소장
이병주	이해원	이만기	02/06 이재덕
협 조
	현장민원과장		이부우
	급수운영과장		최명익
	시설관리과장		오기석

2015년 아리수 수질검사 및 관리계획

2015.  2.

동부수도사업소

(행정지원과)

목      차

I.

개    요

1

II.

수질검사 추진계획

2

1. 아리수 품질확인제 추진	2
2. 배수지 및 관말 수도꼭지 수질검사	3
3. 아리수 음수대 수질검사	4
4. 법정 수도꼭지 수질검사	5
5. 상수도 공사 및 통수전 수질검사	5
6. 옥내 급수관 정체수 수질검사	6
7. 아리수 소믈리에 수질검사	7
8. 중앙정수처리시설 아파트 수질검사	8

Ⅲ.

수도교실 등 아리수 홍보

8

Ⅳ.

향후계획

9

2015년 아리수 수질검사 및 관리계획

고도정수처리시설에서 생산되는 고품질의 아리수를 공급과정에서부터 철저한 수질관리를 통해 수요가까지 맛있고 안전하게 공급하여 만족도 및 신뢰도 향상으로 음용율 제고에 기여하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ 추진근거

○ 2015년 본부장방침(본부수질과–522호 2015.1.23)

○ 수도법시행규칙 제19조 제1항(수질검사 및 수량분석)

○ 2014년도 수질관리 지침(환경부, 2014.10.31)

□ 추진목표

○ 배․급수 공급과정 수질관리 ⇒ 찾아가는 행정서비스 구축

- 시민에게 찾아가는 수질검사 지속 실시 : 아리수 품질확인제 (38천 가구)

- 공급계통 수질자동감시망 운영을 통한 수질관리

○ 수도꼭지 및 배수지 수질검사 ⇒ 시민이 체감하는 수질개선

- 법정․관말수도꼭지 78지점, 배수지 수질검사 8지점

○ 수도꼭지 최소 안전 잔류염소 관리 ⇒ 맛있는 수돗물 공급

- 수도꼭지 잔류염소(0.1～0.3mg/L) 수준 유지

□ 추진방향

○ 찾아가는 행정서비스 정착으로 배․급수과정의 수질관리기능 강화

○ 수질자동측정기의 철저한 관리로 관말 수도꼭지까지 수질감시 강화

○ 맛있고 깨끗한 수돗물의 안전성 확보 및 이미지 제고

○ 수돗물 공급과정의 철저한 수질관리로 아리수 음용율 향상

Ⅱ		수질검사 추진계획

1		아리수품질확인제 추진

□ 검사목표 : 38,677개소/년 이상

□ 검사대상

○ 노후 옥내배관 개선가구 및 직결급수 전환가구 등 4,869개소

○ 아리수 음수대 2,688대(학교2,317, 공공기관161, 공원210) - 연 4회 실시

○ 어려운 이웃 및 희망가구 : 약 23,000건

□ 검사반 편성

○ 12개반 운영 : 직원 3개반, 기간제수질검사원 9개반(2인×1개반)

- 수질팀 직원 7명, 기간제근로자 18명

※ 기간제근로자(수질검사원)채용 : 18명(2015년 3월 예정)

□ 검사항목 : 12항목

○ 1차검사 : 5항목(탁도,pH,잔류염소,철,구리)

○ 2차검사 : 7항목(망간,아연,염소이온,암모니아성질소,일반세균,총대장균군,대장균)

※ 1차항목 부적합 시 2차항목 검사

□ 추진내용

○ 추진방법 : 민간인 18명 채용, 수질검사방법, 수질 민원처리 및 친절교육 후 현장방문

○ 검사결과 조치

- 수돗물 및 생수 등 비교 수질검사 결과 설명 및 음용방법 안내

- 부적합한 경우 원인진단 및 개선방법 안내

□ 2014년 수질검사실적 : 49,064가구 ⇒ 108.8%달성(목표 : 45,089)

○ 수질검사결과 : 부적합 50건(탁도 15, 철 35 기준초과–배관개량완료)

2		배수지 및 관말 수도꼭지 수질검사

□ 근    거 : 배․급수시설 수질관리 업무지침

□ 검사방법

[수질자동측정기 상시 측정․관리]

○ 측정지점 : 21개소 24대 - [붙임 1 참조]

- 배 수 지 : 7개소 10대(대현산, 금호, 응봉, 아차산, 아차산소, 용마, 용마소)

․대배수지 : 3개소, 6대[유입수 1항목(탁도), 유출수 5항목]

․소배수지 : 4개소, 4대(유출수 5항목)

- 수도꼭지 : 14개소 14대(5항목)

○ 측정항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 수온, 전기전도도)

○ 측정방법 : 수질자동측정기 설치 실시간 측정결과 사업소로 전송

○ 측정결과조치 : 배수지 잔류염소 목표치를 기준으로 분석 관말에서 적정 잔류염소 유지를 위해 정수센터와 협조체계 유지

※ 목표 잔류염소

구 분	봄	여 름	가 을	겨 울
대배수지	0.46~0.70	0.45~0.80	0.50~0.70	0.45~0.70
소배수지	0.30~0.60	0.30~0.65	0.30~0.60	0.30~0.60

[배수지 정기 수질검사]

○ 검사지점 : 배수지 8개소(대현산, 금호, 응봉, 아차산, 아차산소, 용마, 용마소, 신내)

○ 검사항목 및 주기 : 12개 항목, 분기 1회

- 탁도, 잔류염소, pH, 암모니아성질소, 구리, 아연, 망간, 철, 염소이온, 총대장균군, 일반세균, 대장균

[관말 수도꼭지 수질검사]

○ 검사지점 : 12개소 - [붙임 2 참조]

○ 검사항목  및 주기 : 1항목(잔류염소), 주 2회

[모니터링 수도꼭지 수질검사]

○ 검사지점 : 9개소

연번	정수장	배수지	구분	주 소
1	구 의	용 마	관말	중랑구 망우동 454-8
2	구 의	용 마	관말	중랑구 신내동 305
3	구 의	공 릉	관말	동대문구 답십리동 469-65
4	암사+구의	아차산	직송	광진구 자양동 686-52
5	암사+구의	아차산	관말	광진구 구의동 9
6	구 의	아차산	관말	광진구 중곡동 143-146
7	뚝 도	대현산	직송	성동구 금호동 산 9-1
8	뚝 도	대현산	관말	성동구 금호동 산 37-7
9	뚝 도	대현산	관말	성동구 금호동 1527-1

○ 검사항목  및 주기 : 1항목(잔류염소), 주 1회

3		아리수 음수대 수질검사

□ 검사대상 : 307개소 2,688대

구 분	계	학 교	공 원	공공기관
수 량	307개소 (2,688대)	138개교 (2,317대)	108개소 (210대)	61개소 (161대)

□ 검사주기 : 분기 1회

□ 검사항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

□ 검사방법 : 아리수품질확인제 기간제근로자 18명 활용

□ 검사결과 조치

○ 부적합 시설은 사용중지 권고, 배관교체, 세척 및 주관부서(급수운영과, 시설관리과) 통보

○ 수질검사 후 검사결과표 음수대 전면부착 및 수질기준 초과시설 발생시 음용중지 안내 및 원인조사, 개선사항 안내

4		법정 수도꼭지 수질검사

□ 근    거 : 수도법 제29조 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙

□ 검사지점 : 66개소/월 - [붙임 3 참조]

○ 지점선정 및 대상은 다중이용시설 및 인근, 중블럭 관말 지점 등

□ 검사항목 : 6항목

○ 법정항목 : 4항목(일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 잔류염소)

○ 자체항목 : 2항목(탁도, pH)

[노후관 수질검사]

□ 검사지점 : 2개소/월

○ 정수장 수계별 2개 이상 노후 수도꼭지 수질검사 실시(환경부 지침)

⇒ 법정 수도꼭지 수질검사 지점에 포함하여 검사

□ 검사항목 : 12항목

○ 법정항목 : 10항목(일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 잔류염소, 철, 구리, 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소)

○ 자체항목 : 2항목(탁도, pH)

※ 중금속(철, 구리, 아연, 망간) 분석 : 중부수도사업소에 의뢰

5		상수도공사 및 통수전 수질검사

□ 근    거 : 배․급수시설 수질관리 업무지침

□ 검사대상

○ 배수지 및 가압장 : 신․개축 및 내부청소, 수리 등을 하는 저수시설공사

○ 상수도 배급수관

- 구경 100mm이상으로서 연장100m이상 새로 부설하거나 개량하는 공사(세척갱생공사 포함) 관로중에서 매 100m 지점마다 수질검사

- 구경 100mm이상으로서 공사진행과 함께 통수하는 경우 단일 공사구간이 20m이상일 때 수질검사(공사감독자 시료 채수 수질팀에 의뢰)

- 검사대상 이외의 공사에 대해서는 공사감독이 수질검사

○ 송수관 시설, 증설 또는 개조공사

□ 검사시기 : 통수전 실시(부적합 시 퇴수 등 개선요구)

□ 검사지점 : 배․급수관 공사는 통수지점, 배수지 공사는 유출수 채수

□ 검사방법 : 공사감독자의 시료채수 및 수질검사 의뢰 시 수질 검사 실시

□ 검사항목

○ 배수지 신설, 증설 또는 개조공사 : 먹는물 수질기준 전항목

○ 배수지 청소, 수리 등 저수시설 공사

- 물 청소시 : 4항목(탁도, 잔류염소, pH, 철)

- 세정제 청소시 : 7항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리, 아연, 망간)

○ 가압장 시설, 증설 또는 개조공사 : 12항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리, 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

○ 상수도 배급수관 공사 및 기타 상수도 공사 : 2항목(탁도, 잔류염소)

○ 송수관 신설, 증설 또는 개조 공사 : 12항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리, 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

[단. 시민불편을 초래하는 등 불가피한 경우 2항목(탁도,잔류염소)]

□ 통수기준 : 수질검사 실시 후 합격시 통수

6		옥내 급수관 정체수 수질검사

□ 근    거 : 수도법 제33조 및 같은법 시행령 제51조

□ 검사대상 : 90여개(연면적 6만㎡이상인 건축물)

□ 검사항목 : 7항목(탁도, pH, 색도, 철, 구리, 아연, 납)

※ 중금속 분석 : 중부수도사업소에 의뢰

□ 검사주기 : 1회/2년

□ 검사수수료 : 76,700원/개소(검사수수료 27,700원, 출장비 49,000원)

□ 검사결과에 따른 조치사항

○ 적  합 : 급수담당부서(급수운영․시설관리과)와 건물주에게 결과 통보

○ 부적합 : 수도관을 세척․갱생 또는 교체토록 안내한 후 부적합 항목에 대하여 재검사

7		아리수 소믈리에 수질검사

□ 검사목적

○ 정수센터에서 수도꼭지까지 공급계통별 맛․냄새 관리

○ 급수형태, 배관종류, 가구형태별 맞춤형 처방으로 맛있는 아리수 공급

□ 검사대상 : 60개소(배수지 8개소, 직수 40개소, 물탱크 12개소)

※ 아리수 토탈서비스와 병행 추진

□ 검사요원 : 아리수품질확인제 기간제근로자 18명 활용

□ 검사항목

○ 수도시설 점검(급수설비 상태) - 옥내배관 및 물탱크 관리 실태

○ 맛, 냄새 평가 – 소독냄새, 흙냄새, 곰팡이냄새, 금속맛 등

○ 수질검사(5항목) – 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

□ 검사주기 : 1회/월(7월~11월 예정)

□ 검사결과 조치

○ 수도꼭지 이상 발견시

- 녹물 등에 의한 맛, 냄새 이상시 발생지점 퇴수 등 조치 통보(급수운영과, 시설관리과)

- 물탱크 청소, 철거 및 관 개량이 필요시 지원 안내

○ 배수지․가압장 이상 발견시 : 배수지 주변 노후배관 및 정체구역 조사

○ 정수처리에 원인이 있는 경우 정수센터에 신속하게 개선 조치토록 통보

※ 추후 본부 지침에 의거 시행

8		중앙정수처리시설 아파트 수질검사

□ 근    거 : 본부 지침

□ 검사대상 : 7개소(중앙정수처리시설이 설치된 공동주택)

□ 검사항목 : 9항목(상수도연구원에 검사 의뢰)

○ 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리, 일반세균, 대장균군, 총대장균군, 경도

□ 검사주기 : 1회/년

□ 검사지점 : 중앙정수처리시설 전, 후

□ 검사결과 조치 : 비교 수질검사 결과 안내 및 수돗물 우수성 홍보

Ⅲ		수도교실 등 아리수 홍보

[수도교실 운영]

□ 목    표 : 24회/년

□ 대    상 : 유치원생, 초․중․고등학생 및 일반시민

□ 홍보방법

○ 아리수 생산 및 공급과정 등 비디오 상영

○ 아리수와 정수기 물의 비교실험(전기분해장치 등 활용)

○ 아리수를 맛있게 음용하는 방법 안내

[아리수 홍보]

□ 대    상 : 정수센터 수질현황(매월)

□ 홍보방법

○ 관내 공동주택 게시판에 게재

○ 관내 구청 홈페이지 및 소식지에 게재 – 성동, 광진, 동대문, 중랑구청

○ 유선방송 및 지역신문에 게재 – 동서울케이블TV 등

Ⅲ		행정사항

○ 아리수품질확인제 추진실적 제출 : 매월 5일한(본부)

○ 법정 수도꼭지 수질검사 실적 : 매월 15일한(본부)

○ 수도교실 민원처리현황 실적 : 매월 5일한(본부)

○ 배수지, 가압장 잔류염소 측정결과 : 매월 5일한(본부, 정수센터)

○ 배수지, 가압장 정기 수질검사 결과 : 매분기 10일한(본부)

○ 상수도공사 수질검사 실적 : 매반기 10일한(본부)

○ 정수센터 월별 수질검사 결과 공표 실적 : 매분기 10일한(본부).

붙 임 : 1. 수질자동측정기 측정 지점 1부.

2. 관말 수도꼭지 수질검사 지점 1부.

3. 법정수도꼭지 수질검사 지점 1부. 끝.