문서번호	총무과-4206
결재일자	2015.2.6.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
장병선		최석기	02/06 이혜경
협조
	별관운영팀장		배창호

2015년도 청사 소방시설

안전관리용역 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

행  정  국

(총 무 과)

2015년도 청사 소방시설 안전관리용역 시행계획

우리시 청사 소방시설에 대한 안전관리업무(종합정밀점검등 포함)를 소방시설관리 전문업체에 용역 관리함으로써 청사 소방시설 설치.유지 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조

- 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지관리 등 소방안전관리 업무수행

○ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

- 소방시설등에 대하여 정기적으로 자체점검을 하거나 관리업자(기술

자격자)로 하여금 점검수행

□ 소방시설 용역 대상

청사명		연면적 (㎡)	건축사용 승인일	주 요 소 방 시 설
				소화기	옥내 소화전	옥외 소화전	스프링쿨러	화재 감지기	화재 수신기	발신기	제연 설비	물분무설비
합계		140,015		1,208	246	5	18,541	3,853	11	281	164	28
본청사		90,742	`12.8.24.	747	162	5	14,554	2,740	3	163	132	17
서소문청사	소계	35,561		361	51	-	3,582	798	4	76	32	11
	1동	21,118	1975년	191	32	-	2,640	487	2	36	32	3
	2동 (4,5,6,7,8층제외)	6,348	1968년	56	8	-	615	112	2	20	-	4
	3동	1,190	1975년	15	4	-	-	42	-	4	-	-
	후생동	4,449	1980년	62	7	-	307	70	-	7	-	4
	5동	2,454	1971년	17	-	-	20	87	-	9	-	-
남산1청사		7,322	‘95.12.27	61	19	-	401	181	2	19	-	-
남산2청사		2,099	‘95.12.27	24	4	-	4	52	1	9	-	-

※ ‘14년도 청사 소방시설 안전관리 용역 추진

- 용역기간 : ‘14. 3.1 ~ ’15.2.28

- 계 약 자 : ㈜이화방재시스템 대표 유재은 (금액 : 59,829천원)

□ 소방시설 안전관리 용역 시행계획(‘15년도)

○ 대    상 : 본청사외 2개 청사

○ 용역기간 : `15. 3. 1 ~ `15.12.31(10개월)

○ 주요내용

- 소방안전관리 업무대행

․ 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 안전관리

․ 소방시설이나 그 밖의 소방관련 시설의 안전관리

․ 화기취급의 감독 등 그 밖의 소방안전관리에 필요한 업무

․ 소방시설 외관 점검표에 의한 안전점검(월 1회이상)

▷ 외관점검 : 서소문청사(8회), 본청사(9회), 남산청사(8회)

․ 신설 및 보수공사 준공에 대한 기술검토

․ 점검시 발생된 경미한 보수내용 조치

- 종합정밀점검 실시(년 1회)

․ 시 기 : 건축물의 사용승인일이 속하는 달

▷ 서소문청사(3월 중), 본청사(8월 중), 남산청사(12월 중)

․ 방 법 : 설비별 구조기준, 화재안전기준 등 적합여부(작동기능점검포함)

- 작동기능점검 실시(년 1회)

․ 시 기 : 종합정밀 점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달

▷ 본청사(2월 실시, 금번 대상제외), 남산청사(6월 중), 서소문청사(9월 중),

․ 방 법 : 소방시설 등을 인위적으로 조작하여 정상작동 여부

○ ****************

- 산출내역 : 별첨참조

- 예산과목 : 행정지원체계강화, 청사관리, 시청사및영조물관리, 공공운영비

○ *******************

****************************************

****************************************************************************************

□ 향후계획

○ 2015. 2 : 계약자 선정

○ 2015. 3 : 용역 착공

따로붙임 : 안전관리점검 용역비 산출서 1부.  끝.