문서번호	슬러지재활용과-960
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
박한수		02/06 이동신
협 조

제3처리장 습식탈황설비 충진제 교체 및 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 습식탈황설비 충진제 교체 및 정비계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화가스 정제용 습식탈황설비에 황화수소 유입이 고농도로 유입됨에 따라 황화수소 제거효율이 저하되어 아래와 같이 충진제 교체 및 정비를 긴급으로 시행하여 탈황설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검개요

점검일시 : 2015. 02.02 ~ 02. 05

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 전명열, 주무관 이상영.

점검대상 : 제3처리장 습식탈황설비 및 온수공급펌프 운영현황

Ⅱ		시설현황

설치장소	형 식	처리용량 (㎥/일)	황화수소 처리효율			배출농도 기준
			유입(ppm)	유출(ppm)	처리효율
제3처리장	습식탈황설비	20,000	2,200	380	83%	50PPM이하

Ⅲ		점검내용

제3처리장 습식탈황설비는 소화조에서 발생되는 소화가스내 황화수소를 제거한 후 슬러지건조시설과 보일러 연료로 공급하기 위해 상시 운영하는 설비로서

습식탈황설비 운전 중 소화가스 내 황화수소 유입농도가 당초 설계치(1,200PPM 이하)보다 높은 고농도(2,000~2400PPM)로 유입되고 주촉매탑과 전처리촉매탑 충진제에 터널링 현상과 유황슬러지 퇴적 등으로 황화수소 제거효율이 저하 배출기준 농도(50PPM 이하)보다 높게 처리되고 있어 긴급으로 충진제 교체하여 성능을 개선하고자 함.

또한 ‘15.2월부터 소화가스 정제 후 도시가스로 판매계획이었으나 황화수소 발생농도의 급격한 증가와 습식탈황탑에서의 제거효율 저하로 공급 기준에 적합하지 못해 판매가 지연되고 있어 긴급 정비가 요구되는 실정임.

제3처리장 습식탈황탑 충진제 교체 및 정비내역

공 정 명	정 비 내 역	수 량	비고
전처리 탑	충진제 교체	2.6㎥
	노출 및 충진제 바닥판 교체 및 정비	22개소
주 촉매탑	충진제 및 더미스트 교체	5.2㎥
	노즐 및 충진제 바닥판 교체 및 정비	22개소

습식탈황설비 충진제 교체 및 정비는 긴급성이 요구되므로 충진제 구매는 제작업체에서 구매하여 사급으로 지급하고 정비는 탈황설비 보수경력이 있는 업체와 긴급 시행하고자 함.

Ⅳ		구매방법 및 소요예산

시행방법 : 소액 전자세금계산서로 구매 및 정비시행 (안전행정부 예규 제26호)

소요예산

- 습식탈황설비 충진제 및 PE 바닥 보강판 구매비 : 4,050,000원

(예산과목 : 중랑물재생센터운영, 재료비, 재료비)

습식탈황설비 충진제 교체 및 정비시행 : 3,800,000원

(예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비). 끝

예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.