	강서소방서
수신	서남물재생센터 대표자(소방안전관리자) 귀하 [157-210 서울시 강서구 양천로 201(마곡동)]
(경유)
제목	시정보완명령(서남물재생센터)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 양천로 201(마곡동)에 대한 소방시설 자체점검【(주)건일에이씨(2014.12.22.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월 2일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기간
서남물 재생센터	농축기동 ○ 1층 사무실 출입구 앞 차동식감지기 동작불량 - 교체요함 ○ 1층 슬러지 농축기계실 출입구 피난구유도등 3EA 점등 불량 - 교체요함	NFSC 203 NFSC 303	2015. 3.2
	관사3동 ○ 3~4라인 2층 소화기 1EA 충압불량 - 교체요함	NFSC 101
	2#-소화조A ○ 2층 단독발신기(지구경종) 불량 - 교체요함 ○ 지하1층/1층 계단통로 유도등 1EA 미점등 - 교체요함	NFSC 203 NFSC 303
	1#-탈수기동 ○ 다음 장소 소화기 충압불량 - 교체요함 - 지하1층 하북측 소화전 옆 1EA - 1층 정수처리 전기실 내 1EA ○ 지하1층 하북측 소화전 옥내소화전 함내 관창․호스 미비치 - 비치요함 ○ 다음 장소 감지기 미작동 - 교체요함 - 1층 사무실 내 감지기 2EA - 1층 사무실 옆 휴게실 감지기 2EA ○ 1층 전기실 구역 피난구유도등 불량 - 교체요함 ○ 지하1층/1층 계단통로 유도등 점등불량 - 교체요함	NFSC 101 NFSC 102 NFSC 203 NFSC 303 NFSC 303
	발전기동 ○ 지하1층 가운데 기둥 옆 소화기 충압불량 - 교체요함 ○ 다음 장소 유도등 미점등 - 교체요함 - 지하1층/1층 계단통로 유도등 1EA - 2층 피난계단 피난구유도등	NFSC 101 NFSC 303
	2#-급수동 ○ 1층 기계실 피난구유도등 점등 불량 - 교체요함	NFSC 303
	2#-유입펌프장 ○ 유입펌프장 1층 셔터 앞 분말소화기 1개 충압불량 - 교체요함 ○ 1층 3번 소화전 관창 및 호스 미비치 - 비치요함 ○ 2층 사무실 내 감지기 2EA 챔버 탈락 - 부착요함 ○ 유입펌프상 2층/1층 계단유도등 불량 - 교체요함	NFSC 101 NFSC 102 NFSC 203 NFSC 303
	소각장 ○ 제어실 뒤편 감지기 2EA 작동불량 - 교체요함 ○ 1층 소각로 옥외출입구 위 피난구유도등 1EA 예비전원 불량 - 교체요함	NFSC 203 NFSC 303
	1#-투입동 ○ 2층 전기실 내부 차동식감지기 작동불량 - 보수요함	NFSC 203
	1#-송풍기A ○ 2층 수신기 주경종 불량 - 교체요함 ○ 다음 장소 유도등 점등 불량 - 교체요함 - 2층/PH층 좌측계단 계단통로 유도등 1EA - 1층/지하1층 좌측계단 계단통로 유도등 1EA - 1층 좌측 출입구 피난구유도등 1EA - 2층 좌측 출입구 피난구유도등 1EA - PH층 우측 출입구 피난구유도등 1EA	NFSC 203 NFSC 303
	1#-송풍기B ○ 2층 우측 옥내소화전 관창 미비치 - 비치요함 ○ 다음 장소 소화기 충압불량 - 교체요함 - 지하1층 우측 소화기 - 2층 좌측 소화기 ○ 1층 발신기 전체 지구경종 불량 - 교체요함 ○ 2층 우측 옥내소화전 관창 미비치 - 비치요함 ○ 다음 장소 유도등 점등불량 - 교체요함 - 2층 우측 출입구 피난구유도등 1EA - 1층 좌측 출입구 피난구유도등 1EA	NFSC 102 NFSC 101 NFSC 203 NFSC 102 NFSC 303
	1#-유입펌프장 ○ 다음 장소 소화기 충압불량 - 교체요함 - 2층 우측 복도 소화기 1EA - 휀룸(1층 좌측 발신기 옆) 소화기 2EA ○ 다음 장소 유도등 점등불량 - 교체요함 - 2층 전기실 중앙 피난구유도등 - 2층 전기실 우측 피난구유도등 - 1층 우측 계단 피난구유도등 - 1층 좌측 계단 피난구유도등 - 지하1층/1층 좌측 계단 계단통로유도등 ○ 다음 장소 유도등 예비전원불량 - 정비요함 - 1층 우측 셔터 위 피난구유도등 - 1층 좌측 펌프실 출입구 피난구유도등	NFSC 101 NFSC 303 NFSC 303
	2#-슬러지탈수기동 ○ 다음 장소 옥내소화전 함내 관창 호스 미비치 - 비치요함 - 1층 2번 옥내소화전(호스2본) - 지하1층 2번 옥내소화전(호스, 관창) - 1층 5번 옥내소화전(호스, 관창) ○ 다음 장소 유도등 점등불량 - 교체요함 - 지하1층 4번 발기신 옆 출입문상부 피난구유도등 - 1층/B1층 1번 구역 피난계단 통로유도등 - 1층/B1층 4번 구역 피난계단 통로유도등 - 2층/1층 5번 발신기 옆 피난계단 통로유도등 - 2층/PH층 피난계단 통로유도등 - 2층 5번 발신기 옆 출입문 상부 피난구유도등	NFSC 102 NFSC 303
	1#-급수동 ○ 화장실 옆 기계실 1EA 분말소화기 충압불량 - 교체요함	NFSC 101
	관리동 ○ 1층 실험실 앞 복도통로 유도등 1EA 예비전원 불량 - 교체요함 ○ 1층 전기실 옥외출입구 피난구유도등 점등불량 - 교체요함	NFSC 303
	2#-송풍기A ○ 다음 장소 유도등 점등 불량 - 교체요함 - PH층 출입문 피난구유도등 - 지하1층 북측 출입문 상부 피난구유도등 - 지하1층 창고 피난구 유도등 - 2층 계단측 피난구 유도등 - 3층/2층 1번 구역 계단유도등	NFSC 303
	2#-송풍기B ○ 다음 장소 옥내소화전 함내 관창 호스 미비치 - 비치요함 - 1F-1번 옥내소화전 - B1F-1번 옥내소화전 - B1F-2번 옥내소화전 ○ 다음 장소 유도등 점등 불량 - 교체요함 - 3층/2층 계단유도등 - 2층/1층 계단유도등 - 1층 북측 출입구 피난구유도등 3개 - 1층 남측 출입구 피난구유도등 3개 - 지하1층 남측 출입구 상부 피난구유도등 - 지하1층 창고 입구 출입구 상부 피난구유도등	NFSC 102 NFSC 303

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 02/09 김경근
협조자
시행	예방과-1814	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개