문서번호	정수과-496
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수과장	소장
이병옥	김영배	02/09 유성종
협 조
	정수시설과장		남효돈

『효율적인 오존접촉조 운영을 위한』

T/F팀 회의 결과보고

2015. 02.

암사아리수정수센터

정 수 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『효율적인 오존접촉조 운영을 위한』

T/F팀 회의 결과보고

우리정수센터 고도정수처리시설 오존접촉조의 유량 균등 여부를 조사하기 위하여 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

1		회의개요

◯ 일    시 : 2015.02.05.(목) 16:00~17:00

◯ 장    소 : 본관 2층 회의실

◯ 참 석 자 : 8명

- 정  수  과 : 이병옥, 박석민, 최재호, 김범수, 서홍교, 정철웅

- 정수시설과 : 서영호, 김상훈

T/F팀 회의사진

2		안건 사항

◯ 유량 균등 여부 확인방법

◯ 오존접촉조내 잔류오존 농도 측정값 편차발생 조사

◯ 휴대용 유량계 사용시 조작방법 숙지 및 측정에 대한 신뢰성 확보          방안 제시

3		회의 내용 및 결과

◯ 1차 유량 균등화 ⇒ 휴대용 유량계 사용

- 유량계 작동방법 숙지 및 신뢰성 확보를 위해 유량계 전문업체인            자인테크놀로와 공동으로 유량측정 시행(2월 중)

- 유량 측정결과를 토대로 균등화 작업 시행

◯ 2차 유량 균등화 ⇒ 추적자시험 의뢰

- 유량 비교측정 후 보다 정확한 유량 균등분배 확인을 위해 본부            기술진단과 및 연구원 수처리연구과에 추적자 시험의뢰(2월 중)

- 추적자 시험 결과를 바탕으로 유량 균등화 조치 시행하되 균등화 정도를 감안하여 반복 시험 및 조치 실시

◯ 오존접촉조 잔류오존 농도를 오존 투입후 반응시간 등을 고려하여 조사

- 지속적으로 중앙제어실 모니터링 및 계측기 점검실시

- 현재 공사중인 AOP 및 퀜칭설비 가동과 관련하여 향후 AOP 운영대비 설비운전 안정화를 위한 업무도 연계하여 추진

4		행정사항

◯ T/F 팀 운영인력 보강

- 당초 10명 → 변경 11명(화공6급 박석민 추가)

- 변경내용 : 인사이동 및 효율적인 업무추진을 위하여 1명 보강

◯ 유량 비교측정 및 추적자시험을 관련기관에 협조 요청.  끝.