문서번호	정수시설과-441
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	02/09 유성종
협 조
	주무관			김희수

1취수장 취수펌프 교체 계획

2015. 2.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1취수장 취수펌프 교체 계획

효율이 저하된 모터펌프를 교체하여 에너지절감 및 안정적인 아리수 생산에   만전을 기하고자 함.

□ 취수펌프 현황

구 분	3, 4 계열						1, 2 계열
	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호	9호	10호	11호	12호
동력(kw)	1,400	1,400	900	900	900	450	1,400	1,400	900	900	900	450
유 량 (㎥/h)	8,700		5,700			2,850	8,730		5,700			2,850
설치년도	1991	2013	2014	1986	1986	1986	2014	2013	2014	1986	2012	1986
교체대상	○	완료	완료	○	○	2014년 효율개선으로 2017년예정	완료	완료	완료	○	완료	2014년 효율개선으로 2017년예정

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 1취수장 취수펌프 교체

○ 교체대상 : 4대 (1호-1400kw, 4,5,10호 - 900kw)

○ 사업내용 : 모터펌프 및 주변기기(콘덴서, 흡입제수밸브, 신축관 등) 교체 1식

- 밸브 및 신축관이음은 기 설치된 제품과 동일제품으로 조달제3자단가 구매

- 콘덴서 교체 등 전기분야 별도 시행

○ 사업기간 : 2015. 4. ～ 2015. 8.

○ 소요예산 : 1,442 백만원

- 모터펌프 제작구매 교체 : 1,367 백만원

- 밸브 및 신축관 구매    : 75 백만원

○ 예산과목 : 자본적지출, 가동설비자산, 기계장치, 시설비 등

□ 추진일정

○ 2015. 2.  2  ～  2.  9 : 자료 수집 및 설계

○ 2015. 2. 10  ~  2. 17 : 본부 기술검토 (재무회계과)

○ 2015. 2. 23  ~  3.  2 : 본청 설계심사 (계약심사과)

○ 2015. 3. 10 ～  3. 20 : 사업발주

○ 2015. 4.  1 ～  8. 31 : 사업시행

※ 밸브 및 신축관이음 조달제3자단가 구매 : 2015. 3. 2 발주예정

□ 발주방법

○ 계약방법 : 원심펌프 제조등록한 자로 제한경쟁 (종합낙찰제로 결정)

– 본청 재무과에서 시행. 끝.