문서번호	시설관리과-2818
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박종한		오준식	02/09 우종근
협 조
	주무관			이원준

노량진가압장 비상발전기 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2

시설관리과

노량진가압장 비상발전기 고장 보고

노량진가압장 비상발전기(130Kw)가 가동중 자동정지가 안되는

현상이 있어, 정밀점검한 결과 솔레노이드 고장으로 계속 운전이

불가한 바, 신속히 수리하여 비상시에 대비코자 함.

▢ 수리대상 및 점검내용

◦ 수리대상

설 비 명	용량	제작년도	제작사	수량	비 고
노량진 비상발전기	130kw	2006.5	보국전기	1대

◦ 가동상태 정밀점검

- 점검일시 : ‘15. 2. 9(월) 14:00

- 점 검 자

․남부수도사업소 : 공업6급 박종한 외 수리반 3명

노량진가압장 오진명, 오충환.

․제작사 : 가동 점검한 결과를 제작사인 보국전기공업 AS팀에

유선으로 자문.

- 점검(자문) 결과

․비상발전기 가동중, 엔진스톱 솔레노이드(DC24V 701)가 회전수

조절이 불가하고, 콘트롤반에서 정지버튼을 누르면 자동정지 않됨.

․솔레노이드 노후화에 따른 고장으로, 부품 일체를 교체하여야 함.

․비상발전기는 단전 등 비상시에 대비한 중요한 설비로서, 노량진

급수운영의 안정화를 위한 신속한 수리가 요구됨.

․점검사진

비상발전기 가동점검	솔레노이드 작동점검	솔레노이드

▢ 조치계획

◦ 비상시 전원 공급을 하는 중요한 설비로서, 긴급 수리가 요구되므로,

◦ 우리 사업소 ‘14년도 자동제어설비 유지보수 연간단가 계약업체

(계약기간 ‘14.4.1 ~ ’15.3.31)인 ㈜다우텔레콤 대표 이영순

에게 작업 지시하여 수리하고 정산코자 함.

▢ 소요예산 : 약 400천원

▢ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

(시설장비유지비).  끝.