문서번호	급수운영과-2153
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	급수운영과장		남부수도사업소장
박장진	강동길	장시명		02/09 전영석
협 조
	시설관리과장		우종근

「고층아파트에 저수조 없는 급수체계 도입」에 따른

직결급수 대상 아파트 현장조사 보고

2015. 2.

남부수도사업소

(급수운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「고층아파트에 저수조 없는 급수체계 도입」에 따른

직결급수 대상 아파트 현장조사 보고

본부 급수부에서 추진중인 「고층아파트에 저수조 없는 급수체계 도입」에 따라 관내 직결급수 대상 아파트에 대한 현장조사를 실시하고 결과를 보고 드림.

추진방향

□ 저수조 급수방식에서 가압직결급수 방식으로 개선

배수지

부스터 펌프(저수조 우회)

고가 저수조

지하 저수조

펌프

추진개요

□ 추진기간 : ‘15. 2 ~ ’18.

□ 연도별 목표

(단위 : 개소)

계	2015	2016	2017	2018
26	3	5	7	11

※ 예정치이며 직결급수 대상 아파트에 대한 현장조사 후 본부에서 재 설정

- 기존 아파트

․ 노후 옥내배관을 교체 완료한 12개 단지 중 적용기준에 적합한 6개 단지

․ 옥내배관교체 예정 아파트 8개 단지

- 신규 아파트

․ 건축허가 급수협의 시 직결급수 조건부여 12개 단지

현장(현황)조사 결과

□ 노후 옥내배관 교체 완료한 12개 단지에 대하여 현장(현황)조사 실시

- 2007~2012년 시행 : 8개소(관악 5, 금천 1, 동작 1, 영등포 1)

- 2013~2014년 시행 : 4개소(관악 1, 금천 1, 영등포 2)

□ 본부 “가압직결급수 조사서” 양식에 의거 배 ․ 급수관의 구경, 수압,       유속 및 직결급수 가능여부에 대하여 현장 출장하여 조사

☞ 조사대상 아파트 1부 및 현장조사 복명서 12부 참조

□ 조사결과 세부내역(전체)

대 상	직결전환 완료	배수본관 구경 협소로 불가	주민반대 (소․불출수 우려)	기 타
12	6	3	2	1

- 직결전환 완료(6건) : 관악 3, 금천 1, 동작 1, 영등포 1

- 배수본관 구경협소로 불가(3건) :　관악 2, 영등포 1

- 주민반대(2건) : 금천 1, 영등포 1

- 기타(1건) : 관악 1 (7개동중 1개동만 노후 옥내배관 교체완료)

2015년 추진계획

□ 조사대상 : 6개소 (옥내배관 교체 완료한 12개 단지 중 본부 선정)

□ 조사결과 (‘15. 2. 2일 본부보고)

대 상	직결전환 완료	배수본관 구경 협소로 불가	주민반대 (소․불출수 우려)
6	4	1	1

- 직결전환 완료(4건) : 관악 3, 금천 1,

- 배수본관 구경협소로 불가(1건) :　관악 1

- 주민반대(1건) : 영등포 1

□ 목표량 : 본부에서 사업소 담당자 회의 개최 후 사업소별 통보 예정

향후 추진계획

□ 연도별 사업소별 목표량 완료 추진

- 기 직결전환 완료한 아파트에 대하여는 본부와 협의, 사업소 실적으로 인정

- 주민반대 아파트에 대하여는 직결급수 시행에 따른 이점 및 효과 적극적        홍보로 주민설득 추진

- 옥내배관 개량이 완료되지 않은 6개동에 대하여 옥내배관 개량지원         사업 안내 및 개량 독려 후 직결급수 유도 추진

□ 고층아파트 가압직결급수 도입에 따른 민원 최소화 및 자발적 참여       유도를 위한 홍보 실시

- 구청 ․ 동사무소 및 아파트 자치회를 통한 홍보 강화

□ 지역별 책임담당제 운영으로 실적제고 추진

따로붙임 : 1. 조사대상 아파트(총괄) 1부.

2. 현장조사 복명서 8부. 끝.