문서번호	행정지원과-2801
결재일자	2015.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		중부수도사업소장
황인철	김진국	서경만		02/10 설동을
협 조

수질자동감시시스템 1단계 경보 운영 계획

2015. 02. 10.

중부수도사업소

(행정지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

수질자동감시시스템 1단계 경보 운영 계획

정수센터에서 수도꼭지까지 안전한 아리수 공급 및 실시간 수질감시차 설치.운영중인 수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)의 조기 경보체계 강화를 위해  ‘1단계경보(예비경보)’를 추가 설정·운영하여 수질감시•관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	추진근거

수질자동감시시스템 1단계 경보 운영 계획(급수운영과-342, 2015.1.19.)

수도시설 안전·유지관리실태 감사결과에 대한 처분요구(감사당당관-18609. ‘14.12.31)

수질자동감시시스템 운영지침(부본부장 방침, ‘13.1.18)

○ 제9항(경보의 구분) 및 제10항(경보기준의 설정)

Ⅱ	조기경보체계 운영현황

경보 종류 및 운영 실태 [2013년 10월부터 운영중]

○ 1단계 예비경보(잔류염소) 설정농도

- 대배수지(0.30mg/L), 소배수지(0.20mg/L), 수도꼭지(0.15mg/L)로 설정 운영중

○ 잔류염소 소모가 빠른 하절기에는 탄력적으로 하향 운영하였음.

경보종류	감시방법	기준설정 및 운영
1단계 (예비경보)	· 사업소 감시컴퓨터 경보음 발생	· 사업소가 배수지별 자체 기준 설정
2단계 (경보)	· 본부,사업소 감시컴퓨터 경보음발생 · 운영자에게 SMS 자동발송	· 운영지침(생산부)에 의해 배수지별 단일기준 적용 시행중

Ⅲ	1단계 (예비)경보 운영 계획

1단계 (예비)경보 확대운영 : ’15. 2. 10 ∼ 상시

○ 운영항목 : 1항목(잔류염소) ⇒ 2항목(잔류염소, 탁도)으로 확대운영

○ 감시 컴퓨터 프로그램 점검 및 기준설정 : ’15. 2. 10일

○ 1단계 경보(예비경보) 기준 설정

측정항목	먹는물 수질기준	지점	경보발령 기준
			1단계	2단계
탁 도	0.5NTU 이하	지역배수지	0.3NTU 초과(H)	0.5NTU초과(HH)
		소배수지,수도꼭지	0.3NTU 초과(H)	0.5NTU초과(HH)
잔류염소	4.0mg/L 이하	지역배수지	0.25mg/L 미만(L)	0.2mg/L미만(LL)
		소배수지,수도꼭지	0.15mg/L 미만(L)	0.1mg/L미만(LL)

※ 지역배수지(2개소) : 월곡대배수지, 보광배수지

○ 1단계경보(예비경보) 경보 발령시 : 수계 정수장 및 각 지역담당에게 상호

연락하여 발생원인 파악 및 조치

○ 소배수지, 수도꼭지 잔류염소 부족시 재염소 주입을 통해 적정농도 유지

※ 재염소 주입시설 설치지점(강북수계 2개소) : 월곡대배수지, 북악가압장

Ⅳ	기대효과

○ 1단계 예비경보의 운영을 통해 2단계 수질경보 발령 전에 보다 빠른 선제적

대응으로 공급과정의 수질사고 예방 및 깨끗하고 안전한 수돗물 공급에 기여.

○ 예비경보 설정에 따라 재염소 주입설비의 효과적인 운영을 통해 하절기에   수도꼭지, 관말 등에서 적정 잔류염소농도(0.1mg/L) 유지 등.  끝.