문서번호	정수과-658
결재일자	2015.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		代정미선	02/10 이태일
협조

수질시험일지 양식 변경 보고

2015. 2.

구의아리수정수센터

(정수과)

수질시험일지 양식 변경 보고

배 경

2015년 아리수 수질검사 및 관리계획(본부 수질과–544호, 2015.1.26.)에 따른 정수센터 수질검사 항목의 변경 및 추가 필요

- 변 경 : KMnO4 소비량 항목 일일시험(원·정수)에서 주간시험으로 변경

- 추 가 : THMs(총트리할로메탄)항목 주간시험(원·정수)에 추가

구 분		공 통 항 목	개 별 항 목
일일시험 (10항목)	원 수(9항목)	탁도, 알카리도, 냄새, 색도, 수온, pH, NH3-N, 잔류염소	조류
	정 수(9항목)		맛
주간시험 (17항목)	원 수(15항목)	NO3-N,경도,전기전도도,증발잔류물, 황산이온,알루미늄,염소이온,TOC, 총산도,2MIB,Geosmin,총대장균군, KMnO4소비량,THMs	일반세균
	정 수(16항목)		대장균

제2정수장 및 고도정수처리공정 통수대비 공정별 주요수질항목 검사 필요

주요 내용 ※참조 : 붙임문서

본부 수질검사 및 관리계획에 따른 변경 및 추가된 수질항목 반영

수질연구실 교대근무자의 제어실 통합근무에 따른 업무부하를 고려하여야간의 일일시험을 폐지하고, 분석시간 소요가 적은 공정별 주요수질(탁도, 잔류염소, pH)항목 추가

행정 사항

일일시험 수행 : 평일 → 수질시험 담당자, 공휴일 및 야간 → 교대근무자

주간시험 수행 : 수질시험 담당자

야간 일일시험 폐지에 따른 자동측정기(NH3-N, 클로필-a) 감시 강화 → 제어실

붙 임 : 1. 일일시험 일지(신규) 1부.

2. 주간시험 일지(신규) 1부. 끝.

붙임 1.

일일 수질시험 결과

근무자	주간
	야간

2015년 2월 9일 [월]	날씨 :	맑음	실온 :	19 ℃	기압 :	1050 Pa

1. 일일 수질시험

□ 원․정수 수질현황                            □ 원수 조류개체수

구 분	먹는물수질기준	원수(착수정)	정수
탁도(NTU)	0.5 NTU이하
pH	5.8 ~ 8.5
맛	소독으로인한맛 이외의맛이없을것
냄새	소독으로인한냄새 이외의냄새가없을것
색도(도)	5도 이하
NH3-N(mg/L)	0.5 ㎎/L이하
잔류염소(mg/L)	4.0 ㎎/L이하
알칼리도(mg/L)	-
수온(℃)	-

구 분		조류(cells/mL)
규조류	Cyclotella		0
	Melosira
	Synedra
	Asterionella
	Fragilaria
	기 타
남조류	Anabaena		0
	Oscillatoria
	Phormidium
	기 타
녹 조 류
기 타
총 계		0

2. 공정별 수질시험

구 분		탁도 (NTU)		pH		잔류염소 (mg/L)
		10:00	22:00	10:00	22:00	10:00	22:00
1정수장	착수정수
	침전수
	여과수
2정수장	착수정수
	침전수
	여과수
활성탄지 유출
정 수

3. 특이사항 및 조치사항

맛냄새유발물질 분석결과
구 분	채수일시	원수(착수정)	정수
2-MIB
Geosmin

붙임 2.

주간 수질시험 결과

2015년 2월 일
					채수일시	2015/02/00 10:00

구 분	먹는물 수질기준		원 수	정 수	비 고
황 산 이 온	200㎎/ℓ이하
증발잔류물	500㎎/ℓ이하
KMnO4소비량	10㎎/ℓ이하
C O D	-				(단위:mg/L)
알 루 미 늄	0.2㎎/ℓ이하
염 소 이 온	250㎎/ℓ이하
경 도	300㎎/ℓ이하
총 산 도	-
질산성질소	10㎎/ℓ이하
T O C	-				5mg/L이하(서울시감시항목)
전기전도도	-				(단위:μS/cm)
일 반 세 균	100CFU/ml이하
총대장균군	불검출/100ml
대장균	불검출/100ml
THMs	0.1mg/L이하
2-MIB	20 ng/L 미만				10 ng/L 미만(서울시 기준)
Geosmin	20 ng/L 미만				10 ng/L 미만(서울시 기준)
* ND(Not Detected) : 정량한계 미만
특 이 사 항