문서번호	정수과-1290
결재일자	2015.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김선례		현인식	02/10 임정규
협조

필터프레스 수리 계획

2015. 2

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

필터프레스 수리 계획

배출수처리장에 설치된 필터프레스의 여과포 세척호스 연결밸브인 카플러 마모로 고장이 발생하여 다음과 같이 즉시 수리․조치하여 시설물 운영관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 기기 현황

○ 기기명 : 필터프레스

- 여과포 이동식 : 2대

- 모델명 : H1500×50CH

○ 설치가동일 : 2010. 9. 20.

□ 고장내용

○ 카플러 마모로 여과포 세척수 연결호스가 탈착되어 작동중단 및 누수발생 : 30개소

필터프레스(B호) (여과포 세척수 연결호스 탈착)

□ 보고자 조치의견

○ 필터프레스의 여과포 세척수 공급호스 연결 밸브인 카플러를 장기간 사용함에 따라 베아링의 마모로 탈착되어 즉시 수리가 필요함.

○ 카플러를 즉시 구매 교체하여 중단없는 탈수시설 운영관리에 만전을 기하고자 함.

□ 계약방법 및 소요예산

○ 건   명 : 필터프레스 수리

○ 계약방법 : 신용카드 결제후 계좌입금

○ 소요예산 : 금759,000원(금칠십오만구천원)

○ 계약상대자 : 동신상사 대표 황규선

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(정수장시설유지보수)

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.