항온항습기 고장발생 및 조치결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
안재순		02/11 이강옥
협 조

보       고       내       용

건    명

항온항습기 고장발생 및 조치결과 보고

내용

○ 고장일시 : 2015.02.10. 09:00

○ 고장내용

- 고장장비 현황

기번	설치장소	냉각능력	풍 량	설치년월	제작업체
3-7	3층 C-Zone	84,000kcal/h (30RT)	330CMM	2007.06	세일공조

고장내역 : 압축기 불량으로 보이는 고장으로 정상가동 불가함

조치경과 : 유지보수업체(가나에어텍) 점검요청(09:20)

○ 점검결과

- 점검일시 : 2015.02.10. 12:10

- 점검결과 : 압축기(1번) 모터불량으로 냉매압축 불가함 ⇛ 교체필요

○ 조치내역

- 압축기 교체(2015.02.11. 09:00~12:00) 및 정상가동 조치

- 압축기 교체는 유지보수용역의 과업범위 초과에 해당하여 압축기 구입비

1,848,000원에 대하여 신용카드 결재함(인건비는 용역에 포함)

붙임 : 현황사진 1부