내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	H-TOWER 성능위주설계 변경내용 검토 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부 예방과-19008(2014.9.3.)호“H-TOWER 성능위주설계 확인․평가 심의회 결과 알림”

나. 송파소방서 예방과-1932(2015.01.30.)호“성능위주설계 변경 신고서 접수에 따른 확인 결과 보고(H-TOWER)

2. 송파구 올림픽로 35길 141소재 「H-TOWER」에 대한 성능위주설계 변경내용에 따른 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : H-TOWER 신축공사

(서울 송파구 올림픽로 35길 141(신천동)

나. 건물구조 : 27/4층, 연면적 80,660.63㎡

다. 건물용도 : 복합건축물(업무시설, 근린생활시설)

라. 변경내용

변경목록	변경 전	변경 후	변경내용
지하2층 용도변경	주차장(5,704.53㎡)	주차장(4,415.19㎡), 업무시설(1,397.24㎡)	주차장에서 일부를 업무 시설(창고)로 용도변경 ※창고부분은 타용도와 방화구획 함
지하3층 증축	주차장(3,216.17㎡)	주차장(5,278.89㎡) (2,062.69㎡증가)	지하4층 기계실 등을 다운시켜 주차장 확복
주차대수	310대	321대	11대 증가
연면적 변경	78,397.87㎡	80,660.63㎡	2,262.76㎡증가 (외벽선 일부 수정 면적 포함)

마. 검토사항

○ 지하2층 주차장 일부가 업무시설(창고)로 변경되고 방화구획 되어

높은 곳에서 낮은 곳으로 용도변경 이며,

〇 지하3층 주차장 증축에 의한 면적(2,062.69㎡) 및 주차대수(11대)

증가는 지하2층의 주차대수 반영에 의한 것으로 피난시간에

변경이 없음

바. 검토의견 : H-TOWER 신축공사에 대한 성능위주 설계 변경의 주된 내용은 지하2층 주차장 일부를 업무시설(1,397.24㎡) 변경과 지하3층 주차장 면적(2,062.69㎡) 및 주차대수(11대) 증가는 설계변경에 따른 성능위주설계의 화재안전성능에 미치는 영향이 경미한 것으로 판단되어 성능위주설계 확인·평가단의 심의 없이 성능위주설계 변경을 인정함이 가하다고 판단됨.  끝.

담당자	이상전		예방팀장	김장군		예방과장	02/11 윤영철
협조자
시행	예방과-3533	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	3706-1513	/전송	3706-1519	/	suri911@seoul.go.kr	/	대시민공개