문서번호	물재생과-513
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김현태		02/11 김일운
협 조	주무관		이호복
	주무관		유영욱

유입펌프장 #1 저단3호 그리스모터 점검 보고

2015. 2

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입펌프장 #1 저단3호 그리스모터 점검 보고

■ #1 모터펌프 현황

고단 - 모터펌프 6대, 엔진펌프 1대

저단 - 모터펌프 6대, 엔진펌프 1대

■ #1 저단3호 그리스모터 현황

삼상유도전동기 0.4kW  6극  220/380V

이천전기공업(주)  제조년 1988년 4월

■ 점검일자

2015년 1월 10일

■ 장    소

#1 저단 모터펌프실

■ 점검내용

- 저단 모터펌프 3호 점검중 그리스펌프가 동작을 하지 않아 확인해 보니 LOP판넬      내부의 EOCR이 동작하였음.

- 그리스모터를 분리한 후 절연저항을 측정한 결과 모터가 소손되었음.

■ 점검결과

- 그리스모터의 제조일이 1988년식으로 25년이상 장기사용에 따른 노후화로       절연내력이 약화되어 소손된 것으로 판단됨.

- 구로공구상가의 모터수리점에 수리를 의뢰하고, 법인카드로 수리비를       지불할 계획임. 끝.