문서번호	역사도심재생과-1552
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도심관리팀장	역사도심재생과장
임영준	임학본	02/11 김해성

광화문광장 저수조 및 수경시설 수조 청소 용역 계획

2015. 2.

도시재생본부

역사도심재생과

광화문광장 저수조 및 수경시설 수조 청소 용역 계획

광화문광장의 생활용수 및 분수용 수조 청소 용역을 시행하여  분수를 이용하는 시민에게 안전하고 깨끗한 용수를 공급코자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 저수조 : 수도법 시행규칙 제22조의3

❍ 청소주기 : 년2회(상반기 1, 하반기 1)

□ 수경시설 : 물놀이형 수경시설의 수질관리지침(‘10.8.26 환경부) 제7조

❍ 수질검사결과에 따른 조치 등 : 수질기준을 초과한 때에는 지체 없이 필요한 조치를 하여야 한다

Ⅱ		일반현황

□ 시설현황

시설물별	규 격 (가로×세로×높이)	용량 (㎥)	수조 내부 장비 현황
저수조	6×8×3.4h	130
분수12ㆍ23 주수조	11.5×5×1.8h	103	직사분수펌프 30HP×8대, 폼분수펌프 4HP×17대 고사분수펌프 25HP×2대, 배수펌프 2HP×2대
분수12ㆍ23 보조수조	5×6×2.7h	81	급수펌프 10HP×1대, 배수펌프 2HP×2대
역사물길 수조	5×8×2h	80	계류펌프 12.5HP×2대, 배수펌프 2HP×2대 안개분수펌프 10HP×2대
중학백운동 계류 수조	5×6×2.7h	81	계류펌프 4HP×2대, 관수펌프 7.5HP×1대 청소용펌프 4HP×1대, 배수펌프 2HP×2대 스프링클러펌프 20HP×2대

□ 청소기준 및 횟수

시설물별	청소기준				청소 횟수	비고
	3월	4~6월	7~8월	9~10월
저수조		1회(6월)		1회(10월)	2	법정 청소
분수12ㆍ23주수조	1회	월 2회	주 3회	월 2회	38
분수12ㆍ23보조수조	1회	1회(5월)	월 1회	1회(10월)	5
역사물길	1회	월 2회	월 2회	월 2회	15
중학백운동 계류	1회	월 1회	월 1회	월 1회	8

※ 수경시설의 청소횟수는 수질상태 및 강우 등 기후상황에 따라 변경될 수 있음

□ 수질관리  ☞ 물놀이형 수경시설의 수질관리지침(환경부, '10.8.26)’

❍ 원수종류 : 상수도

❍ 수질검사 항목, 적합기준, 검사방법

검사항목	수소이온농도	탁 도	대장균
적합기준	5.8~8.6pH 이내	4NTU 이하	200(개체수/100㎖) 미만
검사방법	공인기관 검사의뢰(市보건환경연구원) 및 자체검사 병행 * 자체검사시 유리잔류염소(자체기준 : 0.4~4mg/ℓ이내)항목 포함 측정

❍ 수질측정 주기

구 분	3월	4 ~ 6월	7 ~ 8월	9 ~ 10월	비 고
공인기관 의뢰	월 1회	월 1회	월 2회	월 1회	검사항목 3종
자체 측정	월 1회	주 1회	일 1회	주 1회	유리잔류염소 검사추가

* 3월 수질측정은 분수운영 개시하기 위한 시설물 시운전 및 수조 청소완료 후 시행

❍ 담수교체

구 분	3월	4 ~ 6월	7 ~ 8월	9 ~ 10월	비 고
분수12 ․ 23	월 1회	주 3회	일 1회	주 3회	매주 월, 수, 금
역 사 물 길	월 1회	주 2회	일 1회	주 2회	매주 화, 목
중학백운동계류	월 1회	일 1회	일 1회	일 1회	-

※ 3월은 청소시행 후 담수

※ 폭염기 분수 내 시민 유입 시는 상시교체로 수질 악화 방지(7~8월, 12~19시)

※ 비수기(봄, 가을)는 수질측정 결과에 따라 교체주기 탄력운영

Ⅲ		용역계획

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 광화문광장 저수조 및 수경시설 수조 청소 용역

❍ 용역대상 : 저수조, 분수12․23(주수조, 보조수조), 역사물길 및 중학백운동계류 수조

❍ 용역기간 : 2015.3.1 ~ 2015.10.31

❍ 소요예산 : 금33,055천원

❍ 예산과목 : 역사도심관리과, 지속가능한 역사문화 도심구현, 역사도심 활성화, 광화문광장 관리 운영, 일반운영비, 공공운영비(201-02).

❍ 계약방법 : 전자공개수의계약

❍ 입찰참가자격 : 저수조 청소업  등록업체로서 주된 사업장 소재지가 서울시에 등록된 청소업체

Ⅳ		추진일정

□ 2015.02.12 : 청소용역 발주

□ 2015.02.16. ~ 2.28 : 청소용역 계약

□ 2015.03.02.  ~ : 4.1일 분수가동 대비 일제 청소 실시 및 년간 용역 시행

붙    임 1) 원가계산서 1부.

2) 저수조 및 수경시설 수조 청소 용역지침서 1부.

3) 청렴계약이행서약서 1부.   끝