문서번호	슬러지재활용과-294
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
홍징의		02/11 김웅남
협조
	주무관		우배용

슬러지2처리장 탈황약품 감속기외 1종 정비계획 보고

2015. 2.

난지물재생센터

제2처리장 탈황약품 감속기외 1종 정비 계획

제2처리장 탈황시설에 부속된 약품투입 감속기와 슬러지이송배관이 장기간 사용으로 기기에 고장이 발생 되어 시설물 유지관리에 지장을 초래하고 있으므로, 조속히 정비코자 함.

□ 관련근거

○ 수처리과-230(2015.02.05) 고장보고서와 관련임.

□ 현  황

처리장	장비명	용 도	규격	설치년도	비고
2처리장	감속기	약품투입	1.5kw	2011
	슬러지이송배관	슬러지이송	200A	2011

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2015. 2. 9

○ 점검대상 : 2처리장 탈황설비 및 농축기동 슬러지이송배관

○ 점 검 자 : 지방공업7급 홍징의,  기계운영6급 황영주

○ 점검내용 : 슬러지이송배관 및 탈황시설 감속기 가동상태 점검

□ 점검결과

○ 농축기동 슬러지 이송배관 용접부위 누수  : 1개소

○ 탈황시설 약품투입 조절용 감속기 기어 및 베어링, 샤프트 마모 : 1대

□ 조치의견

○ 제2처리장 농축기동 슬러지이송배관에 발생된 용접부위 누수는 배관내 과부하로 용접부위가 탈락되어 누수가 발생 되었기에, 멀티조인트를 설치하여 누수를 차단코자함.

○ 탈황시설내에 부속된 약품투입 조절용 감속기가 내부부품인 기어 및 베어링, 샤프트등이 심하게 마모 되었기에 신품으로 교체코자 함.

□ 소요예산

○ 수리금액 : 4,869,700원(부가세 포함, 따로붙임 산출기초조사서 참고)

- 상기 점검결과에 따른 정비

○ 예산과목 : 물재생센터운영,물재생시설운영,난지물재생센터운영,공공운영비

□ 조치계획

○ 소액이며, 저렴한 견적가를 제출한 아래의 업체에 정비토록 하고자 하며, 수리비용은 정비(수리)업체의 은행계좌에 입급조치 하고자 함.

- 대상업체 : ㈜태광이엔지  대표 안영순  ☎031)905-2257

경기도 고양시 일산구 장항동 601-22

따로붙임 : 고장보고서 및 산출기초조사서 1부. 끝.