문서번호	정수시설과-488
결재일자	2015.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
강병우		안길찬	02/12 박기석
협 조
	행정관리과장			김형규
	주무관			하수용

노후 전기방식설비 정류기외 3종 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.02

강북아리수정수센터

(정수시설과)

노후 전기방식설비 정류기외 3종 교체 계획

장기간 사용으로 오동작이 발생되고 있는 노후 전기설비를 교체하여 안전사고방지 및 아리수 생산공정에 지장이 없도록 설비를 구축하고자 함

□ 사업개요

품 명	설치위치	규 격	수량	설치년도	비 고
전기방식 수동 정류기반	1계열 정수지 4계열 침전지	600×900×600	2	1997년	교체
중염소 교반기 조작반	각계열 침전지	500×1600×300	4	2002년	교체
침전지 유입 밸브 조작반	각계열 응집지	1500×1750×500	4	2005년	교체
수배전반용 축전지	모터기동반 수배전반	2V200Ah 2V150Ah	각 55	2005년	교체

□ 문제점

□ 정류기반 및 조작반

- 장시간 사용으로 인한 노후화에 따른 접점불량 및 전원 품질의 저하

□ 수배전반용 축전지

- 2014년 자가용 전기설비 안전진단 보고서(경기북동부지사-5663:2014.7.18)

※ 내용연수(10년) 경과(조달청고시 제2011-18호)

□ 개선방법

□ 정류기반 및 조작반

- 설정된 방식전위에 따라 전압,전류가 자동으로 조정되어 양질의 직류 전원을           공급하는 방식으로 개선

- 조작반은 부하의 종류, 부하량, 구성기기 등을 충분히 고려 전기적으로 안전하며             점검 및 유지보수에편리하도록 설치

□ 수배전반용 축전지

-  정격 용량(부하의 최소 125%)을 충분히 고려하여 교체

□ 추진계획

□ 현장조사 및 설계 : 2015. 02. 13

□ 심사 및 발주     : 2015. 02. 13 ~ 2015. 02. 27

□ 계약 및 착공     : 2015. 03. 23 ~ 2015. 03. 31

□ 제작설치 및 준공처리 : 2015. 06. 30 까지

□ 예산 및 발주방법

□ 예산과목 : 상수도 사업비용,영업비용,정수비,기타교체비

□ 소요예산 : 100,000천원

- 전기방식 수동정류기반외 2면 제작설치 : 약80,000천원

- 수배전반용 축전지 교체 : 약20,000천원

□ 발주방법 : 제한경쟁입찰(본부기술검토, 본청계약심사 완료후 자체발주)

□ 기타 행정사항

□  철거품 고재처리

- 기존 철거품인 스텐레스판넬, 고철, 축전지는 재활용이 불가하여 본 개량 사업시 내역에 고재처리를 계상반영 처리하여 깨끗하고 효율적인 개량사업을 완료하고자 함.              끝