문서번호	정수운영과-1472
결재일자	2015.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규		손호철	02/12 차윤기
협 조
	정수시설과장			김창현
	주무관			박희준

활성탄흡착지 역세척 프로그램  보완계획 보고

2015.02.

광암아리수정수센터(정수운영과)

활성탄 흡착지 역세척 공정 운영관리 계획보고

활성탄 흡착지 역세척 공정에 대한 자동제어 운전 시 간헐적으로 설비

미 작동 사항이 발생하여 아래와 같이 조치코자 함.

1		활성탄 흡착지 설비현황

시설명	개 요	규 모	비 고
활성탄 흡착지	10지(B4.3m×L13.0m×2면)	25만㎥/일	유기물 및 맛 ․냄새물질 제거

2		활성탄 흡착지 역세척 공정[제어프로그램]

구 분	공기세척	물세척	휴지	시동방수	비 고
운전시간	3분	23분	60~120분	10시간
역세속도(m/분)	0.84	0.45
수온10℃ 이상	터보블로워 1대	펌프3대
수온10℃ 이하	터보블로워 1대	펌프2대

3		실태 및 문제점

❍ 활성탄 흡착지 역세척 제어운전 시 설비 제어명령이 수행되지 않는 현상이 간헐적으로 발생함

- 공기세척 운전 중 자동운전 정지현상 발생

- 역세척 시 유입밸브가 닫히지 않아 역세펌프 미중지 현상 발생

- 역세척 완료 후 유입밸브 동작오류 현상 발생

※ 역세척 운전 중 제어명령 수행되지 않는 경우에는 정수제어 PC에 알람 경보가 울림

4		조치의견

❍ 정수시설과는 현장(설비 및 제어프로그램) 점검 및 개선방안 검토

❍ 원인 및 문제점 개선 전까지 중앙제어실 근무자는 활성탄 흡착지 역세적 공정 중

정수제어 상황 감시 강화 → 이상 알람 확인 등.끝.