문서번호	총무과-1907
결재일자	2015.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장	한성백제박물관장
전성욱		김영선	02/12 이인숙
협 조

2015년 소방시설 종합정밀점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.2.

한성백제박물관

(총무과)

2015년 소방시설 종합정밀점검 결과 보고

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조 및 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제15조 의하여 2015년 우리 박물관 소방시설 종합정밀점검을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

□ 법적근거

○ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조

○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제15조

- 연 1회 이상 종합정밀점검을 받아야 하며

- 점검이 끝난후 30일 이내에 점검결과보고서 사본을 관할소방서장

(송파소방서)에게 제출하여야한다

○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제7조의2

- 소방시설관리업자에게 소방안전관리업무대행

□ 종합정밀점검 세부사항

○ 점검기간 : 2015.1.19. ～ 1.20.(2일간)

○ 점검업체 : 2014년 우리 박물관 소방시설 위탁 용역 업체

- (주)국제방재서비스(대표자 : 이강호)

- 주소 : 서울특별시 마포구 봉천로 310(☎ 02-889~1190)

- 점검자 : 소방시설관리사외 3명

○ 점검내용

- 소화기구. 경보설비. 소화설비 작동 이상여부

- 피난설비.소화용수설비 작동 이상여부

- 화재취약시설 화재예방 상태

- 그 밖의 소방시설 작동 이상여부 등

○ 점검결과 및 조치결과

시설명	설치장소	점검결과	조치결과
소화기	지하1층 (관장실내)	소화기 충압불량(1개)	소화기 교체 조치 완료
피난기구	2층 (카페테리아 비상구앞)	완강기 표지판 미부착	표지판 부착 조치 완료
기타설비	2층 (카페테리아 비상구앞)	비상구앞 장애물(와인보관함) 설치	장애물 제거 조치 완료

□ 향후계획

○ 점검결과보고서 관할소방서(송파소방서) 제출

○ 점검완료에 따른 2014년 소방시설 위탁 용역 준공 처리

○ 지속적인 점검․보수를 통하여 화재예방 및 소방시설 유지관리에

만전을 기하고자 함.

붙임 : 2015년 소방시설 종합정밀점검결과 보고서 1부(별도 첨부).  끝.