문서번호	시설과-1118
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	중부공원녹지사업소장
이경호	강민수	이종한	02/13 이용태
협 조
	공원운영과장		김준현
	총무팀장		안창원
	운영팀장		허생범
	시설팀장		한종수
	주무관		남상국

‘15년 남산 실개천 운영 계획

2015. 2

중부공원녹지사업소

시설과

‘15년 남산 실개천 운영 계획

2015년도 남산 실개천 관리 및 운영 계획을 수립하여 공원 이용 시민들에게 아름답고 쾌적한 서비스를 제공하고자 함.

□ 실개천 시스템 개요

○ 가압장 원격 제어상황실 (당직실내)

○ 설비현황

구분	계	북측실개천	장충단 공원	한남자락	비고
실개천 길이	2.71km	2.20km	0.28km	0.23km
압송관로 연장	4.9km	3.87km	0.28km	0.75km
실개천 폭포	3개소	2개소	1개소	-
동력반,제어반	31면	19면	3면	3면	※ 지하철 6면 (명동,충무로,동대)
가 압 장	9개소	7개소	1개소	1개소
펌 프	76대	47대	10대	12대	※ 지하철 7대 (명동,충무로,동대)
빗물저류조	2개소	2개소	-	-
오존장비	6개소	4개소	1개소	1개소
CCTV	16대	11대	2대	3대

○ 팔각 안개분수 현황

구분	길이	노즐	동력반	펌프
수량	33m	128개	1개소	2.2KW×1대

□ 2014년 실개천 시스템 운영 실적

○ 사전점검 : 2014. 3. 2 ~ 2014. 3. 31

○ 운영기간 : 2014. 4. 1 ~ 2014. 11. 30

○ 설비 고장에 따른 소규모 수리 : 13,775천원

구 분	수리내역	비고
충무로역	송수펌프 (A), (B):30HP×2대 수리
국립극장 가압장	국립극장가압장 오존발생기 방전관 수리
남산별관가압장	산소발생기 제올라이트교체, 슬리브 교체
신약수 가압장	오존발생기 수리
남산별관 가압장	오존장비 센서수리
장충지구 가압장	오존장비 센서수리
한옥저류조	B펌프 (11KW):1대 수리
E-1 소류지 가압장	지배수펌프 (0.75KW):1대 수리
필동가압장동력반	UPS 수리

○ 실개천시스템 운영관련 공공요금 납부 : 93,030천원

구분 월별	전기요금 (원)	전용회선(원)		통신요금 (원)
		데이터	CCTV
1월	4,845,240	323,470	1,020,800	25,000
2월	3,423,080	436,300	1,020,800	25,000
3월	4,804,850	436,300	1,020,800	25,000
4월	6,754,660	669,760	1,020,800	25,000
5월	6,826,830	556,930	1,020,800	25,000
6월	7,491,010	556,930	1,469,030	25,000
7월	8,764,090	556,930	-	25,000
8월	8,447,120	556,930	-	25,000
9월	7,498,010	556,930	-	25,000
10월	7,112,200	556,930	-	25,000
11월	7,890,440	556,930	-	25,000
12월	5,599,020	556,930	-	25,000
계	80,456,550	6,148,670	6,124,800	300,000

※CCTV :광케이블 통신망흡수로 공공요금 절감(2014 설치 완료)

□  2015년 실개천 시스템 및 안개분수 운영 계획

○ 운영기간 : 2015. 4. 1 ~ 2015. 11. 15

○ 운영시간 : 24시간 연속 가동

- 자락별(한남자락,장충단공원,북측 실개천) 탄력적 운영

- 팔각 안개분수는 수경시설 관리계획에따라 운영

○ 실개천 유지관리 예산 현황 : 87,000천원

- 공공운영비 : 67,000천원

- 시설비 : 20,000천원

○ 근무 계획

- 근무인원 : 직원3명 (일근), 공무직1명, 기간제1명

- 근무방법 : 평상 근무 외 초과 근무, 휴일근무 명령 활용

- 담당업무

. 제어실 모니터링 및 시스템(제어반) 상황 유지

. 가압펌프, 밸브, 여과기, 스트레이너, 오존장비 등 기계설비 유지보수

. 동력반, 제어반, cctv, 데이터 전송설비 등 전기통신설비 유지보수

. 공원 기전설비(분수시설, 음향신호기 등) 유지보수 지원

○ 시설물 점검 및 정비 등 분야별 업무

- 청소분야 :  실개천, 소류지, 청소 ⟹ 운영과 운영팀

- 기계분야 :  배관 및 장비의 누수 ․ 이상소음 ․ 진동 등 점검 ⟹ 기전팀

- 전기분야 : 배전반 내 과열 ․ 접지, 장비의 절연저항 등 점검 ⟹ 기전팀

- 토목분야 : 구조물균열, 포장상태, 관로 누수 등 점검 ⟹ 시설팀

- 조경분야 : 실개천 및 소류조누수, 수경시설, 수생식물, 관찰 보행데크 등 점검                      ⟹ 조경팀

○ 실개천 가동 운영기준

구 분	운 영 기 준
실개천 가동 중지	-호우주의보 발령시 -시간당 10mm 이상, 일일 40mm 이상 강우시 -시설물 점검시 이상 발생시 -기타 장비 가동중지가 필요한 경우
실개천 중지 후 재가동	-소류조내 물이 안정된 이후 -기타 실개천 운영 가동에 문제가 없는 경우 -시설물 이상 시 담당자별 점검 및 조치완료 후 재가동

○ 실개천 세부운영

- 한남자락, 장충단공원 실개천

․ 사전점검 및 보수 : 2015. 3. 2 ~ 3. 31

․ 저류조 담수 : 2015. 3. 20 ~ 3. 31

․ 실개천 운영 : 2015. 4. 1 ~ 11. 15

- 북측 실개천

․ 사전점검 및 보수 : 2015. 3. 2 ~ 3. 31

․ 저류조 담수 : 2015. 3. 20 ~ 3. 31

․ 실개천 운영 : 2015. 4. 1 ~ 11. 15

※ 보수 일정 및 기후 변화에 등 사정에 따라 운영일정 변경 될수 있음

□ 행정사항

○ 실개천 제어실 근무직원에 대해서는 당직근무, 산불대기,수방대기, 제설대기 등        제외

○ 동절기 실개천을 운영하지 않는 기간에는 근무형태를 주간근무로 변경하고

당직근무 등 공원운영 근무 실시

○ 실개천 제어실 근무조 근무형태를 매월 20일까지 공원운영과에 통보

○ 유지관리 효율 향상으로 예산 절감 모색

- 일상점검 철저로 설비 고장 최소화

- 강우시에는 가급적 가동중지하여 민원방지 및 전기요금 절약

- 동절기 가동중지 기간에는 불필요 장비 휴지요청으로 공공요금 절약

○ 실개천 운영에 따른 관련부서 협조사항

- 데이터회선 재개통 : KT

- 빗물저류조(한옥마을, 필동) 담수 : 중구청 토목과

- 지하철용수 사용 : 서울메트로.  끝.