문서번호	시설관리과-3284
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	남부수도사업소장
이승영		우종근	02/13 전영석
협 조
	주무관			김대성

2015년 설날대비 시설물 안전점검 결과보고

2015. 02.

남부수도사업소

시설관리과

2015년 설날대비 시설물 안전점검 결과 보고

2015년도 설날대비 안정적인 급수체계를 유지하고 시민 불편을 최소화하고자 상수도 시설물을 점검하고, 그 결과를 보고드림

※ 근거 : ’15년 설날대비 시설물 안전점검계획(시설관리과-2223호 ’15.2.2)

□ 점검대상

구 분	배수지 (개소)	가압 ․ 증압장(개소)			상수도관(㎞)		비 고
		계	유․무인	증 압	현수관로	여의도 공동구
수 량	20	22	2	20	4.23	5.77

□ 점검기간 : 2015. 2. 2 ~ 2.12

❍ 2015. 2. 10 낙성대배수지등 6개 지역배수지 본부와 합동점검

□ 점 검 자 : 3개조 17명

❍ 급수운영과 : 급수운영과장외 순찰점검반 4명

❍ 시설관리과 : 시설관리과장외 순찰점검반(기전순찰점검반 포함) 8명

❍ 본부 시설관리과 : 홍석현외 2명

□ 중점 점검(착안)사항

❍ 시설물안전상태, 비상전원  및 방호울타리 등 이상 유무

❍ 시설물 주변 법면, 절개지 및 구조물 파손 여부

❍ 배수로 및 배수펌프 등 우수 배제시설 이상 여부

❍ CCTV, 경보장치 등 보안시설 이상 유무

❍ 배수지 유 ․ 출입 밸브 작동 및 관리상태

❍ 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

❍ 현수관 노출 보온상태 및 관주변 상태

❍ 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 점검결과 지적사항

❍ 지역배수지에 대한 본부와 합동점검시 지적사항

- 낙성대배수지 관랑실내 소화기 점검표 미부착

- 노량진배수지 기계실 옆 출입문 시건장지 고장

- 대방배수지 항출입구 : 소화기 최근 점검표 미작성

❍ 남현배수지 관랑실 노후된 출입사다리 교체 및 정비 요

❍ 여의도공동구내 300mm 피복탈락

❍ 배수지, 가압장 축대 및 배수로 등 이상 없음

❍ 현수관로 보온재 탈락 등 이상 없음

❍ 시설물 균열 등 안전성 여부 등 이상 없음

❍ 기타 특이사항 없음

□ 조치사항 및 계획

❍ 낙성대배수지 관랑실내 소화기 점검표 부착완료(기전팀)

❍ 대방배수지 소화기 최근까지 점검표 작성완료(기전팀)

❍ 노량진배수지 기계실 옆 출입문 잠금장치 수리완료(기전팀)

❍ 남현배수지 관랑실 노후된 사다리는, 즉시 연간단가업체 지시하여 보수정비 완료.

❍ 여의도공동구내 300mm 피복 탈락에 대해서는 시설물단가업체에게 녹 제거후 피복(테이핑)설치토록 지시하여 2015.3.10까지 조치코자 함.

❍ 기타 배수지는 이상이 없었으나, 수시로 순찰점검을 시행하여 배수지 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 행정사항

❍ 설날대비 점검결과 및 조치사항(계획)을 본부에 보고

첨부  : 배수지,가압장,펌프장,공동구 및 현수관로 점검표 각 1부.  끝.