문서번호	시설관리과-3041
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
유준영	문용욱	이자원		02/13 이상래
협 조
	주무관		배형진

전식방지 시설물 자체점검 및 조치 계획

2015. 2. 13(금)

강서수도사업소

(시설관리과)

작 성 자	시설관리과장 : 이자원☎3146-3990 기전팀장 : 문용욱☎4015 담당 : 유준영☎4016

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	도시철도공사	)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

전식방지 시설물 자체점검 및 조치 계획

상수도관 부식을 방지하기 위한 전식방지 시설물에 대하여 본부 합동점검 결과, 지적사항에 대하여 자체 점검을 실시하고 조치 계획을 아래와 같이 보고 드림.

관련근거

‘14년 하반기 전식방지시설 시설물 점검결과 통보

(본부 시설관리과-6626, 2014.12.19)

점검개요

점검대상 : 공암나루공원 외 5개소 전식방지 시설

점검기간 : 2015. 2. 3 ~ 2. 6(3일간)

점 검 자 : 공업7급 유준영 외 4명

점검내용 : 본부 하반기 점검결과 지적사항에 대한 자체 점검

- 정류기의 전압,전류 등 작동상태 점검

- 전위측정기를 이용한 전위측정과 측정케이블 결선상태 등

※ 시설물 점검 사진

정류기 작동상태 점검		전위 측정		정류기의 전압, 전류 점검

점검결과

연번	방식방법	시설위치	본부 지적사항	자체 점검결과
1	외부전원	공암나루공원	대아아파트 앞 전위미달(-625.2~-626.1㎷)	전위 미달(-629㎷)
2	배류기	화곡역	출입문 잠겨 점검불가 외부로 이설 요함	점검구 자물쇠 체결 및 용접으로 점검불가
3	외부전원	목동배수지 송배수관	정류기(우측) 이상 점검 요함	정류기 출력전류가 “0”A로 지중 구간 음극선이 단선된 것으로 판단됨
4	외부전원	목동4단지(A-25)	정류기 이상 점검 요함	정류기 콘트롤러 고장으로 출력값 이상
5	외부전원	영등포정수장건너(A-22)	정류기 이상 점검 요함	정류기 콘트롤러 고장으로 출력값 이상
6	외부전원	디지털단지오거리 BBQ 앞	정류기 내부 기기부식 및 정류기 이상 점검요함	정류기 내부 기기 부식

조치계획

연번	방식방법	시설위치	조 치 계 획
1	외부전원	공암나루공원	전체(3구간) 중 일부(1구간)만 시공되어 전위가 미달, 전구간 시공 완료시 기준전위값(-850㎷)에 적합할 것으로 판단됨 → 금년도 전식방지 공사에 1구간 추가 시공예정
2	배류기	화곡역	내용연수(11년) 경과 및 노후로 이설하는 것 보다 교체하는 것이 타당함으로 “2015년 전기설비 유지보수 공사” 내역에 반영 및 배류기를 구매하여 지상으로 교체 설치코자 함 ※ 배류기 설치년도 : 1998년
3	외부전원	목동배수지 송배수관	“2015년 전기설비 유지보수 공사” 내역에 반영하여 도로굴착 후 상수도관으로부터 정류기까지 음극선을 매설코자 함
4	외부전원	목동4단지(A-25)	“2015년 전기설비 유지보수 공사” 내역에 반영하여 정류기 콘트롤러를 수리코자 함
5	외부전원	영등포정수장건너(A-22)	“2015년 전기설비 유지보수 공사” 내역에 반영하여 정류기 콘트롤러를 수리코자 함
6	외부전원	디지털단지오거리 BBQ 앞	정류기 내부 부식이 심하여 부분 정비가 어려우므로 “2015년 전기설비 유지보수 공사” 내역에 반영 및정류기를 구매하여 교체 설치코자 함

계약방법

정류기 및 배류기 제작구매

- 계약방법 : 전자공개수의계약

- 소요예산 : 약 22,000천원(정류기:11,000천원×1대, 배류기:11,000천원×1대)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비

※ “2015년 상수도관 전식방지 공사“의 정류기 제작구매 시 동시 발주

전식방지 시설물 보수 관련 전기공사

- “2015년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)” 발주 시 내역에 반영

행정사항

배류기 점검을 위하여 도시철도공사에 화곡역 점검구 출입 협조공문 발송

본부 점검결과 지적사항에 대한 상기 조치계획을 본부에 보고.  끝.

※ 붙임 : 점검결과 사진

위치 : 공암나루공원		위치 : 화곡역		위치 : 목동배수지 송배수관
전위 측정값		점검구 출입차단		정류기 출력 전류값 "0"A

위치 : 목동4단지(A-25)		위치 : 영등포정수장건너(A-22)		위치 : 디지털단지오거리(BBQ 앞)
정류기 콘트롤러 고장		정류기 콘트롤러 고장		정류기 내부 부식