문서번호	관리과-1484
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장
장인환		02/13 이재성
협조
	주무관		김지응

『공정관리 운영 효율화 TF』

주간공정회의 및 자문결과 보고

2015. 2

난지물재생센터

(관리과)

『공정관리 효율화 TF』

주간운영 회의 결과 보고

우리 센터 처리공정 효율화 TF팀의 운영결과에 대한 주간회의를

실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 회의개요

○ 일  시 : 2015. 2. 6(금) 09:30~10:30

○ 장  소 : 2층 소희의실

○ 참석자 : 소장, 각 과장, TF팀원, 현장 반장, 삼천리엔바이오(이영각 이사) 등 17명

○ 안  건 : 처리시설 진단결과 문제점 및 개선방안에 대한 토의 및 자문

□ 회의 및 자문 결과

① 생물반응조에 혐기조 구성에 따른 산기관 축소운영으로 필요공기량 공급곤란

⇒ 공기배관 노후로 녹이 발생되어 산기관 막힘원인도 있으나, 호기조에 필요한 공기공급을 위해 산기관 추가 설치는 꼭 필요함<이영각>

② 통합반류수와 하수 잉여오니 병합처리로 시스템 내 T-P농도 상승

⇒ 소화조를 거친 슬러지와 상징수에 고농도의 인을 포함하고 있으므로 무기고분자 응집제로 제거하면 반류수 영향을 최소화 할 수 있음 <이영각>

③ 생물반응조 무산소조와 호기조 연결구를 통하여 무산소조에 공기가 유입되어(DO 0.2mg/L이상) 무산소조의 탈질기능 저하

⇒ 연결구 부근 산기관 2개소를 잠금 경우 송풍기 압력상승 요인이 되고

⇒ 무산조 내 DO(0.2mg/L) 농도는 처리효율에 큰 영향은 없음<이영각>

④ 무산소조의 내부반송 수로가 개방형이며 낙차공이 낮음으로 인하여 공기가 유입되어(DO 0.6mg/L이상) 무산소조의 탈질기능 저하

⇒ 탈질기능 저하는 DO(0.6mg/L)의 영향보다는 C/N가 3보다 낮아 탈질, 탈인 효율이 낮아진 것으로 판단됨<이영각>

⑤ 혐기조의 외부반송오니 낙차공이 낮음으로 인하여 공기가 유입되어 (DO 0.4mg/L) 혐기조건 형성 미흡

⇒ 공기유입이 없이 반송하는 방법으로 제시한 주파수 15~20Hz 운전은 모터펌프에 무리가 오므로 40Hz이하 운전은 안 됨. 근본적으로는 모터펌프 용량을 줄여 설치하거나 토출밸브를 조정하여 운전하는 안 검토가 필요함<이영각>

⇒ DO 농도는 별 영향을 미치지 않으며 영향보다는 C/N, C/P가 낮아 인 방출이 원활하지 않은 것으로 판단됨<이영각>

⇒ 현재 내부 반송율이 100~120%로 많으므로 줄일 필요가 있고, 질산화가 이루어지지 않는 것으로 판단되어 내부반송을 중단할 필요가 있음 <이영각>

⇒ 혐기조의 혐기조건을 확인하기 위해 ORP측정이 필요함<김지응>

⑥ 통합반류수 처리시설의 잉여슬러지 발생량이 설계기준 대비 20배 내외 과다발생, 재순환되어 수․오니 처리공정에 악영향 초래

⇒ 반류수량과 인, 부유물질 등 오염부하가 크므로 약품(응집제) 투입시설 설치가 필요한 것으로 판단됨 <이영각>

⑦ 2처리장 생물반응조 12개지 중 8개지의 유입밸브 조정이 불가하여 유량조정 곤란

⇒ 장마철 유량 하수유입량 증가에 대비 조속한 정비 필요<이영각>

⑧ 수처리 1-1계열 반송오니밸브 고장으로 MLSS조정 곤란 (1-2지에 편중현상 발생)

⇒ MLSS 균등분배를 위해 1-1밸브 수리가 필요하며 사용빈도가 낮은 밸브로 100% 여는 조치를 우선 실시하고 향후 정비계획에 따라 수리요함<제어실 김관형> : 물재생과에서 여는 조치를 하겠음<이호복>

※ 소장님 요청사항

□시공사인 태영건설 입찰 제안서를 구해 과업범위 등을 사전검토를 반드시 하여 잘못된 것은 고도처리 사후 점검시 발주처 및 시공사에 보완요구하기 바람

붙임 : 회의자료 및 사진 1부.  끝.