문서번호	정수시설과-535
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
나필수		남효돈	02/16 유성종
협조
	주무관		한원일

2015년도 전기설비 정밀안전진단 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

암사아리수정수센터

2015년도 전기설비 정밀안전진단 실시계획

우리 정수센터 전기설비에 대하여 외부 전문진단기관(한국전기안전공사)의 정밀 안전진단을 의뢰, 아래와 같이 실시하여 전기시설물 안전관리 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 검사(진단) 구분

○ 정기검사(법정 검사)

- 근거법규 : 전기사업법 제65조, 제97조 및 동법시행규칙 제32조, 제51조

※ 자가용 전기설비 소유자 또는 점유자는 한국전기안전공사로부터 정기적으로 검사를 받아야 함

- 검사주기 : 3년(2013년도 실시하였으며, 2016년에 검사 대상)

- 검사대상 : 고압이상 수전설비 및 비상용 예비발전설비(75KW이상)

- 검사내용 : 전기설비의 유지 ․ 운용상태가 기술기준에 적합한지 여부 검사

○ 정밀안전진단(요청 검사)

- 진단근거 : 상수도사업본부 기전설비과-910(2005.9.14) : 전기설비의 안전진단          정례화 방침

- 진단내용 : 자체점검이나 정기검사로 확인할 수 없는 분야에 대하여 첨단 장비와 기술을 보유한 전문기관에 의뢰하여 정전 또는 무정전 상태에서 정밀 진단하며, 정기적 진단으로 변화추이 등을 분석함으로써 사고 사전 예방

- 진단방법 : 전기 사용자의 요구에 따라 필요한 부분에 대한 선택적 진단 실시

⇒ 우리 센터는 매년 실시

□ 주요 전기설비 현황

○ 154KV 수전선로 : 지중케이블 2회선, 8.5km(천호, 강동 변전소)

○ GIS 설비 : 6BAY

○ 유 입 변 압 기 : 10대(154kV 4대, 6.6kV 6대)

○ 수배전반 : 110면

○ 고압 차단기 : 110대

○ 고압 케이블 : 67회로

○ 고압 전동기 : 49대

□ 정밀안전진단 실시계획

○ 진단기간 : 2015.3. ~ 7.31

○ 진단의뢰기관 : 한국전기안전공사

○ 진단대상

- 154KV 변압기 진단 : 부분방전진단, 자외선 코로나 진단, 열화상 진단.

- GIS 설비    : 6BAY

- 유입변압기  : 10대(154kV 4대, 6.6KV 6대)

- 수․배전반   : 86면(자외선 코로나, 적외선 열화상 진단)

- 고압 차단기 : 24대(1송수 1~4호, 8~12호, 1취수 10~12호 제외)

- 고압 케이블 : 63회로

- 고압 전동기 : 33대

○ 진단내용

구 분	진단 항목	진단 사유	비 고
GIS 설비 (6BAY)	․ UHF 진단 ․ SF6GAS 순도측정 ․ SF6GAS 수분측정 ․ SO2가스 순도측정	사고 발생시 고가장비인 재산상의 손실 뿐만 아니라 계통에 미치는 파급이 매우 크므로 사전 진단 분석하여 이상시 대책 강구하여 GIS설비 안전관리	활선진단
변압기 (10대 154kV 4대 6.6KV 6대)	․ 가스분석 ․ 절연유 내압시험 ․ 산가시험 ․ 자외선코로나 진단 ․ 부분방전 진단	변압기내의 절연유 측정 및 유중가스 분석으로 내부에 이상 현상시 고장부위 추정으로 사고방지	활선진단
수․배전반 (특고압․고압)	․ 적외선열화상 진단 ․ 자외선영상코로나 진단	수․배전반의 적외선열화상, 자외선영상코로나진단에 의한 정밀분석으로 미연에 사고방지	활선진단
고압 차단기 (33대)	․ 진공도 측정 ․ 접촉저항 측정 ․ 차단기동작시험 ․ MECHANISM 분석	차단기의 진공도 및 동작특성, 접점 이상유무를 점검하고 경미한 결함은 진단과 함께 클리닝 처리함으로써 예방정비효과를 겸한 안전관리	사선진단
고압 케이블 (63회로)	․ 수-트리 진단	케이블의 열화 원인인 수-트리 진행상태를 사전 진단하여 미연에 고장방지	활선진단
고압 전동기 (33대)	․ AC 절연진단 ․ DC 절연진단	장기간 연속 운전에 따른 지속적 열화로 주기적인 진단을 통하여 기기의 이상유무 판단으로 예방 정비	사선진단

※ 154KV 지중선로에 대한 한전의 진단 기준 : 5년마다 부분방전진단

○ 진단장비

- UHF진단장비(PSDTECH)

- 부분방전진단 장비(OMICRON MPD600)

- SF6 가스수분 및 순도측정기(RH SYSTEM 973-SF6)

- SO2 측정기(GFG G750 POLYTECTORⅡ)

- 수-트리진단 장비(HITACHI)

- 자외선코로나검출 장비(OFIL DAYCORⅡ)

- 절연유가스분석 장비(HP6890)

- 절연유절연내력시험 장비(MEGGER-OTS100AF/2)

- 절연유산가측정 장비(DADA-D1414)

- DC절연진단 장비(MEGGER-S1/1052)

- V.C.B 진공도시험기(SOUKOU VCB/06E)

- 초저저항 측정기(MEGGER DLRO600)

- 차단기 동작분석기(PROGRAMMA TM1800)

□ 안전진단 수수료

○ 책정예산 : 56,000천원

○ 소요예산 : 49,390천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 일반수용비

○ 확보된 예산 범위내에서 전기 안전진단 실시

□ 세부 추진일정

○ 2015. 3. : 한국전기안전공사에 전기안전진단 의뢰

○ 2015. 3. ~ 6. 30 : 진단 실시

○ 2015. 7. 1 ~ 7. 31 : 진단결과 보고서 제출 및 고지서에 의거 진단수수료 납부

□ 행정사항(진단결과 조치)

○ 진단결과 경미한 사항은 자체해결

○ 긴급을 요하는 사항 발견시 금년도에 사업시행

○ 예산이 수반되는 사업은 별도 보고서 작성하여 내년도 사업예산에 반영하여 익년도 사업시행

붙임 : 전기설비 안전진단 제안서 및 견적서 1부.  끝.