문서번호	기전과-2124
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
하호영		한영호	02/16 박재경
협조
	주무관		최승호

지하차도 감시용 DVR 고장 및 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

강서도로사업소

기전과

지하차도 감시용 DVR 고장 및 조치계획

관내 신도림지하차도의 감시용 DVR(CCTV 영상저장 장치)설비를

점검하던중 고장이 발생되어 아래와 같이 조치계획을 보고합니다.

점검개요

❍ 점검일자 : 2015. 02. 10(화)

❍ 점검대상 : 가마산지하차도 감시용 DVR(CCTV 영상저장 장치)

❍ 점검자 : 조춘생 외2명

❍ 점검내용

- 대상 : 신도림 지하차도 감시용 감시 카메라 19대 및 DVR 점검

- 점검결과 : DVR(digital video recorder)본체 및 모니터 점검 결과    DVR의 동작 불량으로 유지보수업체(제일보안네트워크)에서

점검하였으나 전원은 들어오지만 영상화면 및 본체가 동작하지 않아 사용이 불가능한 상태임.

조치의견

❍ 고장수리 할 경우 제조업체인 “아이테크 솔로션”에 A/S의뢰시

메인보드, 파워서플라이, 그래픽카드, 하드디스크 등을 정밀점검 및

수리가 필요하며, 그에 따라 수리비가 발생함.

❍ 정밀점검 결과에 따른 수리비용과 본체 교체비용을 비교하여          수리비용이 교체비용 보다 60%를 넘을 때는 재검토하고자 함.

❍ DVR(영상저장장치) 본체를 제조업체인 “아이테크 솔루션”에

정밀점검 및 수리를 의뢰하고자 함.

❍ 소요예산

- 1안)  DVR 본체 신품 교체시 : 1,850천원

- 2안)  DVR 일부부품 수리시(최대 예상금액) : 약 500천원. 끝.