문서번호	시설관리과-3113
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	강남수도사업소장
최덕환	송근호	02/16 정경효
협 조
	급수운영과장		최임봉
	기전팀장		강준성
	주무관		손병대
	주무관		이승우

″2015년 설날대비 ″

상수도 시설물 안전점검 결과보고

2015. 2.

강남수도사업소

(시설관리과)

″2015년 설날대비 ″

상수도 시설물 안전점검 결과보고

2015년  설날대비 배수지․ 가압장 ·현수  상수도관등 상수도 시설물에 대한     안전점검을  실시하고 아래와 같이 결과를 보고함.

□ 추진개요

○ 추진기간

- 시설물 점검 및 정비기간 : 2015. 2. 2.(월)∼2. 13(금) 12일간(주말포함)

- 설날 종합대책 추진기간  :  2015. 2. 12.(목)∼2. 23(월) 12일간(주말포함)

※ 2015년 설날연휴 : 2015. 2. 18.(수) ∼ 2. 22(일) 5일간

□ 점검개요

○ 점검대상 : 배수지,가압장,현수상수도관

구분	배수지 (개소)	가압장(개소)			노출상수도관(km)			비고
		계	유·무인	증압	계	한강교량(1)	일반교량(2)
수량	9	27	6	21	1.882	0.335	1.547

점 검 반	점검대상	주요점검분야
최덕환,김홍식 김재갑	1) 1차배수지(내곡):1개소 2) 서초구 지역 - 유․무인가압장 구조물분야 - 한강,일반교량 현수관로 3개소	배수지 구조물 및 상수도관로 점검(서초구)
이승우,차승현 이종호	1) 1차배수지(일원):1개소 2) 강남구 지역 - 유․무인가압장 구조물분야	배수지 구조물 및 상수도관로 점검(강남구)
손병대,이극희, 임경범,민용수	▷ 가압장 27개소(유․무인) (기전시설)	가압장 (기계,전기 시설점검)

○ 점검반 편성 : 3개반 10명(점검반편성 및 운영)

□ 중점 점검사항

○ 발생 개연성이 있는 사고 유형별 중점점검

1) 배수지,가압장 시설물 분야

- 구조물 균열,파손,누수등 시설물 안전상태

- 축대,옹벽,절개지및성토부 법면 안전상태

- 배수지 유·출입 밸브 작동 및 관리상태

- 가압장내 유리창 방풍 관리상태

□ 안전점검 결과 및 조치사항

○ 주요 시설물 점검지적 및 조치결과 : 지적4, 완료4

1) 배수지,가압장 시설물 분야

점검대상	점검 지적사항		조치내용
배수지 (9개소)	지적 1 건	1) 일원배수지 2지 수위계 고장	완료 1 건	1) 배수지 고장 수위계 수리완료
가압장 (27개소)	지적 3 건	1) 우면산 가압장 모터펌프 7호기 소음발생 2) 일원가압장 전선케이블 주변 개구부 확인 3) 논현1증압장 관압제어기 고장	완료 3 건	1) 우면산 가압장 고장 7호기 모터펌프 수리완료 2) 일원가압장 전선케이블 주변 개구부 폐쇄조치 3) 논현1증압장 고장 관압제어기 수리완료
현수교 (3개교)	-	이상없음 -	-	-

- ’15년 설날대비 시설물 점검(기간 : ’15.  2.  2 ∼ 2. 13)

□ 향후계획

○ 경미한 사항은 시설물 연간단가 계약업체에게 작업 지시하여 즉시 보수조치

○ 지속적인 순찰 및 점검을 시행하고 적출사항 발생시 즉시 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 배수지,가압장 시설점검표 각1부.  끝.