문서번호	정수과-1490
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
홍원해		현인식	02/16 임정규
협조
	정수시설과장		유영춘

입상활성탄 재생관련 관계자 회의 결과보고

2015. 2.

영등포아리수정수센터

(정수과)

입상활성탄 재생관련 관계자 회의 결과보고

▢ 회의개요

○ 회의일시 : 2015. 2. 13(금) 10:00 ~ 11:30

○ 회의장소 : 영등포아리수정수센터 소회의실

○ 참석인원 : 8명

- 영등포아리수정수센터 정수과장, 장현성, 홍원해

정수시설과장, 김왕주, 박응희

- 상수도연구원 조우현, 백영애

○ 회의안건

- 입상활성탄 재생사업 추진일정 협의

- 1,2정수장 재생탄 품질기준 및 회수율 결정

- 1정수장 친환경접촉지 안트라사이트 세척 방안

□ 회의내용 및 결과

○ 입상활성탄 재생 추진일정

- 재생사업은 8월 이전 완료를 목표로 추진

: 재생효율평가(품질회복율, 회수율등)를 통한 ′16년도 예산 반영 고려

- ′15년 3월 : 재생탄 품질기준 및 회수율 결정

′15년 4월 : 계약 심사 및 계약 체결

′15년 7월 : 입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송용역 완료

○ 재생지 확정

- 1정수장은 10호지

: 활성탄 품질분석을 주기적으로 실시한 5, 10호지 중 작업편의성을 고려하여 센터 내 차량이동이 적은 도로에 위치한 10호지로 선정

- 2정수장은 5호지

: 활성탄 품질분석을 주기적으로 실시한 5호지 선정

(10호지는 ′14년에 시범재생 실시)

○ 재생탄에 대한 품질기준 확정 및 회수율 평가

- ′14년와 동일한 방향으로 추진 예정

: 연구원 Lab test, 재생업체 보증품질, 전문가 자문의견을 복합적으로 판단하여 결정

- 3월까지 품질기준 결정 예정

- 활성탄 재생에 대한 회수율 평가방법은 ′14년도와 동일하게 재생 전․후 층고 높이로 부터 물량을 산출하여 실시

- 재생시 발생한 손실에 대한 보충탄은 구매하지 않음

: 재생탄에 대한 수처리효율 평가 필요

: 시범적으로 10지중 1지만 재생하므로 수질에 미치는 영향은 매우 적음

○ 1정수장 안트라사이트 산세척

- 안트라사이트 산세척은 입상활성탄 재생시 비어있는 지를 이용하여 실시

- 안트라사이트 이송은 친환경접촉조 계열별로 나누어 작업하지 않고 한번에 실시

- 산세척시 사용하는 황산을 활성탄흡착지 역세척 배관에 주입하는 방안 검토 예정

□ 향후추진계획

- 재생지에 대한 활성탄 품질검사 및 기초물량 조사 : 2/23일

- 연구원 합동 T/F팀 변경보고(인원 및 기간) : 2/24일.  끝.