문서번호	정수시설과-842
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정수시설과장		광암아리수정수센터소장
박건수	이해승	김창현		02/17 차윤기
협 조	정수운영과장		손호철
	주무관		이정원

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

2015년 시설물 안전 및 유지관리 추진계획

2015. 2.

서울특별시 광암아리수정수센터

(정 수 시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년 시설물 안전 및 유지관리 추진계획

우리 정수센터 시설물에 대한 안전관리를 위하여 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 따른 안전관리계획을 수립하여 시행함으로써 체계적인 안전 및 유지관리를 통한 내구성 증진과 안전사고 방지로 안전하고 깨끗한 아리수를 안정적으로 생산 ․ 공급하는데 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제4조 및 동법 시행령 제5조

시특법 시설물의 유지관리 계획 및 실적 제출(생산관리과-1195호, 2015.2.10)

Ⅱ		안전점검의 종류 및 주기

1. 안전점검(시설물 안전관리에 관한 특별법 제6조, 시행령 제6조)

가. 정밀점검 : 2년에 1회 이상

- 2015년 점검을 시행하여야 하나 정밀안전진단을 실시한 경우에는 정밀안전진단을 완료한 날을 기준으로 정밀점검의 실시 주기를 정하므로(시행령 별표1의 2) 2017년 정밀점검 시행

나. 정기점검 : 연 2회(반기 각 1회) 자체점검 등 실시

다. 기타 수시점검 : 필요시 정수장 시설의 수시 안전점검 실시

- 설날, 해빙기, 하절기(수방), 추석, 겨울철 등 필요시

2. 정밀안전진단(시설물 안전관리에 관한 특별법 제7조, 시행령 제9조)

○ 시설물의 정밀안전진단은 완공 후 10년이 경과된 때부터 1년 이내에 실시

○ 그 후에는 이전 정밀안전진단을 완료한 날을 기준으로 5년 이내에 1회 이상 정기적으로 실시

Ⅲ		그간의 안전점검 현황

연번	연 도	기 간	점 검 내 용	점검주기	점검결과
1	2008	상반기 : 6.26 ~ 6.30	정 기 점 검	1회/반기	이상없음
		하반기 : 12. 8 ~ 12.12	“	“	이상없음
2	2009	상반기 : 3. 4 ~ 8. 7	정밀안전진단	1회/5년	C등급 평가(용역)
		하반기 : 11.30 ~ 12. 10	정 기 점 검	1회/반기	이상없음
3	2010	상반기 : 5. 3 ~ 5. 10	정 기 점 검	1회/반기	이상없음
		하반기 : 11.30 ~ 12. 10	정 기 점 검	1회/반기	이상없음
4	2011	상반기 : 3. 9 ~ 6. 27	정 밀 점 검	1회/2년	B등급 평가(용역)
		하반기 : 12. 1 ~ 12. 9	정 기 점 검	1회/반기	이상없음
5	2012	상반기 : 6. 7 ~ 6. 11	정 기 점 검	1회/반기	이상없음
		하반기 : 11.26 ~ 11.30	정 기 점 검	1회/반기	이상없음
6	2013	상반기 : 6. 20 ~ 6. 28	정 기 점 검	1회/반기	이상없음
		하반기 : 8.12 ~ 11.29	정 밀 점 검	1회/2년	B등급 자체+자문위합동점검
7	2014	상반기 : 6. 9 ~ 6. 18	정 기 점 검	1회/반기	이상없음
		하반기 : 6. 5 ~ ’15.3.31	정밀안전진단	1회/5년	B등급 평가(용역)

Ⅳ		시설물 안전관리 계획

1. 추진방향

안전점검 및 관리체계를 정립하여 안전사고 사전예방

시설물, 설비 등의 안정적 운용으로 수질향상 및 안정적인 수돗물 생산

시설물 점검 및 보수이력 유지

재난발생시 신속한 보고 및 복구체계, 협력체계 유지

2. 유형별 점검계획

가. 정기점검 실시

○ 점검대상 : 정수센터 각종 시설물

○ 점검시기 : 상반기 1회(6월), 하반기 1회(11월) 실시

○ 점검내용 : 각종 건축물, 구조물 균열, 파손상태 등 안전진단,   기전설비 고장 및 노후 불량상태 등

○ 점검방법 : 토목․건축, 기전, 화공 등 자체 분야별 점검반을 편성하여 시설물 점검

나. 기타점검 실시

○ 점검대상  : 정수센터 각종 시설물

○ 점검시기 : 설날, 해빙기, 하절기(수방), 추석, 겨울철 등 필요시

○ 점검내용 : 각종 건축물, 구조물 균열, 파손상태 등 안전진단,    기전설비 고장 및 노후 불량상태 등

○ 점검방법 : 토목․건축, 기전, 화공 등 자체 분야별 점검반을 편성하여 시설물 점검

다. 분야별 안전점검 담당부서 지정

분 야	주요 점검사항	담당부서
토목, 건축분야	∙ 절개지, 축대․옹벽, 기타 토목․건축 시설물	정수시설과
기계, 전기분야	∙ 유량계시설, 각종 기전설비, CCTV설비 등
수질환경 분야	∙ 수질, 가스, 약품, 생산공정, 배출 수, 고도처리 등	정수운영과 (자체점검결과 정수시설과 제출)
소방 및 방호분야	∙ 소방, 방호, 청사	정수운영과 (자체점검결과 정수시설과 제출)

라.  안전점검 추진반 편성 및 운영 – 2개반 총 24명

1) 토건 및 기전설비 분야(정수시설과) - 총괄 : 정수시설과장

구분	계	팀장	건축물 및 각종 구조물(4명)	전기설비(4명)	기계설비(4명)
점검 및 작업자	13명	이해승	김우승, 조남용 박건수, 최성현	박희준, 엄주원, 변양수, 지동성	이정원,곽대근, 김덕만,권경주

2) 수질환경 및 위험시설물 분야(정수운영과)

구분	계	팀 장	수질, 위험물, 생산공정,고도 정수처리 등(5명)	배출수 처리장 (탈수기,농축설비 등) (3명)	청사 및 방호 시설물(2명)	비고
점검 및 작업자	11명	박대원	임성용 제어실 근무자(4명)	최진수, 강석규, 정승경	한기수 주경진

3. 점검결과 조치

경미한 사항은 즉시 조치

예산이 요구되는 사항은 우선 자체예산으로 조치

부족예산은 본부에 예산요청 확보 후 정비 조치

점검결과 및 보수․보강 내용 FMS 및 GIS 자료입력

점검결과 대장 기록관리 및 안전관리 자료로 활용

Ⅴ		시설물 보수 및 유지관리 계획

1. 토목, 건축시설물 정비 및 유지 보수(1,780백만원)

가. 정수지 내부 방식공사

○ 공사기간 : ’15. 5.1 ~ 10.31

○ 공사내용 : 정수지 1지 단면보수(10,489㎡), 내부 방수방식(21,450㎡)

○ 소요예산 : 1,000백만원

○ 기대효과 : 노후 정수지 누수 등 방지를 통한 안정적인 아리수 생산

나. 정수센터 구내 하수관 부설공사

○ 공사기간 : ’15. 4.1 ~ 10.31

○ 공사내용 : 구내 하수관(D150～D200, L1,253m) 부설 및 정화조 철거(6개소) 등 부대공사 등

○ 소요예산 : 300백만원

○ 기대효과 : 하수 오염처리대책을 통한 환경개선

다. 농축조 외 1개소 정비 공사

○ 공사기간 : ’15. 4.1 ~ 9.30

○ 공사내용 : 신2차 농축조 및 배출수지(1지) 단면복구 등

○ 소요예산 : 200백만원

○ 기대효과 : 시설물 환경개선 및 안전사고 예방

라. 여과지동 내부 도장 및 환경정비 공사

○ 공사기간 : ’15. 5.1 ~ 9.30

○ 공사내용 : 고압수세정 7,050.7㎡, 통로scm설치 402.2㎡

○ 소요예산 : 200백만원

○ 기대효과 : 생산시설 기능강화 및 환경개선

마. 관내 토목시설물 유지보수 공사

○ 공사기간 : ’15. 4.1 ~ 12.31

○ 공사내용 : 관내 배수관로 보수, 건출물 도장, 구조물 보수 등

○ 소요예산 : 80백만원

○ 기대효과 : 소규모 노후시설 보수로 정수처리기능 정상화

2. 기전설비 유지보수 : 1,067백만원

가. 정수지 밸브 교체 공사

○ 공사기간 : ’15. 4.1 ~ 9.30

○  공사내용 : 노후, 부식된 정수지 밸브 및 신축관(D1,000～D1,200) 16개 교체 및 제어반 신설

○ 소요예산 : 560백만원

○ 기대효과 : 노후 정수지 밸브 교체로 안정적 수돗물 생산

나. 관내 가로등 LED 개선공사

○ 공사기간 : ’15. 4.1~ 12.31(경부하 시간대 적용)

○ 공사내용 : 삼파장 140등, 형광등 40등 교체 등

○ 소요예산 : 100백만원

○ 기대효과 : 6,796Kwh/년 절감, 80만원/년 예산절감

다. 노후 영상정보(CCTV)시설 개선공사

○ 공사기간 : ’15. 3.1~ 6.30

○ 공사내용 : 노후 CCTV 7대 고해상도(200만화소이상)개선 및 감시시스템 1식 개선

○ 소요예산 : 100백만원

○ 기대효과 : 노후 불량 전기설비 보수로 안정적 수돗물 생산

라. 주요정보통신기반시설 보안 취약점 분석 및 평가 용역

○ 공사기간 : ’15. 5.1~ 8.31

○ 공사내용 : 주요통신기반시설 취약성 분석 및 평가 용역(년 1회)

○ 소요예산 : 29백만원

○ 기대효과 : 정보통신 기반시설 정보보호 및 보안관리 강화

마. 중앙감시제어시스템 유지관리 용역

○ 공사기간 : ’15. 3.1 ~ 12.31

○ 공사내용 : 정수생산 제어시스템 점검(월간,긴급), 프로그램 변경, 방화벽 관리

○ 소요예산 : 60백만원

○ 기대효과 : 정수 제어시스템 체계적 관리, 정수제어 두뇌인 제어시스템 지속가능한 기능 유지, 응급복구체계 확보

바. 관내 기전설비 유지보수 공사

○ 공사기간 :  ’15. 4.1 ~ 12.31

○  공사내용 : 관내 48여종 각종 펌프 보수, 전기 수배전반 5면, 기타 케이블 교체 등

○ 소요예산 : 210백만원

○ 기대효과 : 노후 불량 기전설비 보수로 정수처리 기능 정상화, 긴급 고장시 응급복구체계 확보

사. 전기설비 안전진단 용역

○ 안전진단 기간 : 2015. 1 ~ 12월

○ 주요내용 : 정수센터 전기설비 전반 이상유무 및 안전상태 진단

○ 소요예산 : 8백만원

Ⅵ		행 정 사 항

점검 종류별 별도 세부점검계획 수립 시행

시설물 보수 별도 세부시행계획 수립 시행

안전점검 및 보수이력의 기록관리 철저

2014 정밀안전진단 결과 지적사항 보수 ․ 보강방안 별도 계획수립 시행

전기설비 안전점검 및 안전진단 별도계획 수립 시행

붙임 : 1. 정수장 시설물 안전점검표 1부

2. 점검대상 시설물 현황 1부

3. 시설물의 안전관리에 관한 특별법 1부

4. 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 1부

5. 시설물의 안전점검 및 정밀진단 실시시기 1부. 끝.