	강서소방서
수신	원종빌딩 대표자(관리소장,소방안전관리자) 귀하 (157-897 서울시 강서구 등촌로 11(화곡동))
(경유)
제목	시정보완명령(원종빌딩)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 등촌로11(화곡동)에 대한 소방시설 자체점검【(주)서정엔지니어링(2014.12.28.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월 12일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기한
원종 빌딩	소화설비 ○ 6층 주계단 옥내소화전 호스 용접 불티로 인해 훼손되어 사용 불가함 - 교체요함 ○ 3층 옥외계단 쪽 옥내소화전 적재물로 인해 사용장애 – 적재물 이동요함 ○ 2층 주계단 옥내소화전 호스 용접 불티로 인해 훼손되어 사용 불가함 – 교체요함 ○ B1층 비상계단 쪽 옥내소화전 적재물로 인해 사용장애 – 적재물 이동요함 ○ B1 주, 예비펌프 각각 체크밸브, 개폐밸브, 성능시험배관 개폐밸브 보온 안됨 - 보온조치요함 ○ 6층 카페 홀 쪽 후드로 인해 헤드 1개소 살수장애 - 보수요함 ○ 2층 컴포트아이 3000 침대 쪽 헤드 1개소 왕 탈락 - 보수요함 ○ 2층 옥외계단 쪽 헤드 1개소 장애물로 인해 살수장애 - 보수요함 ○ B1층 주계단 쪽 캐스터 4P 수납박스 쪽 헤드 3개소 덕트로 인해 살수장애 - 보수요함 ○ B1층 알람밸브실 안 헤드 1개소 전선으로 인해 살수장애 - 보수요함 ○ B2층 관리실 안 휴게실 임의 구획으로 헤드 설치안됨 - 헤드설치요함 ○ B2층 그릇 코너쪽 조명설비로 인해 헤드 살수장애 - 보수요함 ○ B2층 비상계단 쪽 창고 안 전선, 배관 등으로 인해 헤드 1개소 살수장애 - 보수요함	NFSC102 NFSC103	2015. 3.12
	경보설비 ○ PH부분 계단 감지기 확인시 E/V실로 확인됨 - 보수요함 ○ PH부분 6층 가는 쪽(계단 중간) 계단감지기 1개소 작동불량 - 교체요함 ○ PH부분 E/V실 건너편 창고 감지기 설치안됨 - 설치요함 ○ 6층 비상계단 연기감지기 작동불량 - 교체요함 ○ B1층 E/V앞 연기감지기 1개소 작동불량 - 교체요함 ○ B1층 에브리 튼튼 수납박스 쪽 연기감지기 1개소 작동불량 - 교체요함 ○ B1층 주계단 쪽 스텝실, 탈의실 감지기 1개소(총 2개소) 선로단선 - 보수요함 ○ B1층 주수신기, 가스실 수신기 주경종 없음 - 설치요함 전층 경종 출력 안됨, 릴레이 단자 전압 확인되지 않음 - 보수요함	NFSC203
	피난설비 ○ 6층 비상계단 통로유도등 커버 탈락 - 교체요함	NFSC303
	소화활동설비 ○ 지하층 수신반에 화재 확인되나 경보설비, 급,배기 댐퍼 및 제연휀 작동안됨 – 보수요함 ○ B1층 수신반에서 도통시험시 댐퍼 C구역 감지기 단선 - 보수요함 ○ B1층 수신반 내부 단자대에 댐퍼5번 기동확인선 결선 안됨 - 보수요함 ○ B1층 수신반 내부 단자대에 급기 휀1 확인선 결선 안됨 - 보수요함 ○ B1층 2번구역(창고쪽) 댐퍼 수동조작함 안 입선은 되어 있으나 결선은 안되어 있음 - 보수요함 ○ B2층 중앙계단에서 창고 가는 쪽 감지기 2개소 중 댐퍼 감지기 1개소 작동안됨 - 보수요함	NFSC501
	기타설비 ○ 2층/4층 배연창 기동상태이나 기동스위치 인테리어로 인해 가려져 사용 불가함 – 보수요함 ○ B1층 방화셔터 내려오는 곳 물건 적재되어 정상작동 어려움 - 이동요함 ○ B1층 방화셔터 연기감지기 2개소 설치되어 계단에서 홀 방향 우측 감지기 1개소 정온식으로 교체요함 ○ B2층 방화셔터 내려오는 곳 물건 적재되어 정상작동 어려움 - 이동요함 ○ B2층 방화셔터 연기감지기 2개소 설치되어 계단에서 홀 방향 우측 감지기 1개소 정온식으로 교체요함 ○ B2층 방화셔터 연동제어기 전원 미투입 - 보수요함	건축법 시행령 46조
	소방관련시설 전층 비상계단 및 옥외계단 적재물 및 인테리어로 인해 피난장애 - 이동요함	설치유지및 안전관리에 관한법률

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 02/17 김경근
협조자
시행	예방과-2377	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개