	강서소방서
수신	등촌동아이파크아파트 입주자대표(관리소장,소방안전관리자)귀하 [157-794 서울시 강서구 등촌로 163(등촌동)]
(경유)
제목	시정보완명령(등촌동아이파크아파트)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 등촌로 163(등촌동)에 대한 소방시설 자체점검【이레소방(2014.12.27.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월   15일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기간
등촌동 아이파크 1,3단지	소화설비 ○ 다음 장소 옥내소화전설비 호스정비 불량 - 정비요함 - 102동 1계단 20층, - 103동 1계단 20층. - 104동 1계단 1층, 2계단 1층 - 107동 1계단 1층, - 108동 1계단 1층, 2계단 18층 - 110동 1계단 20층, 2계단 1층 , - 111동 1계단 1층 - 112동 1계단 20층, - 113동 1계단 1층, 20층 , - 114동 1계단 20층 - 116동 1계단 1층, - 120동 1계단 1층, - 121동 1계단 19층 - 123동 1계단 1층, - 125동 1계단 17층, 2계단 1층, 3계단 1층 - 301동 1계단 17층, ○ 125동 1계단 13층 옥내소화전 관창 미비치 - 비치요함 ○ 108동 2계단 1층 옥내소화전 호스 미비치 - 비치요함	NFSC 102 NFSC 102 NFSC 102	2015. 3.15
	○ 스프링클러 설비압력 저하 - 정비요함	NFSC 103
	경보설비 ○ 비상방송설비 화재시 방송연동 불량(앰프에 화재 입력은 되나 출력 안됨) - 정비요함 ○ 다음 장소 통신 불량(수신기 2대 통신 및 단선 55개소) - 정비요함 - 109동 1계단 14, 16, 17, 18층 - 124동 1, 2계단 전층 ○ 107동 1계단 B1층 E/L홀 감지기 탈락 - 교체요함 ○ 다음 장소 경종 연동 불량 - 정비요함 - 110동 1계단 17층, - 111동 1계단 19층, - 116동 1계단 19층 - 118동 1계단 16, 17, 18층, 2계단 11, 16, 17 , 18층 - 122동 1계단 11층, - 125동 3계단 16, 17, 18, 19층 ○ 다음 장소 감지기 선로 단선 - 정비요함 - 101동 1계단 E/L기계실, 2계단 16층 감지기 - 117동 1계단 5층 감지기 - 124동 1계단 PH층 계단감지기 - 125동 3계단 16층 감지기	NFSC 202 NFSC 203 NFSC 203 NFSC 203 NFSC 203
	피난설비 ○ 다음 장소 피난구유도등 미점등 - 정비요함 - 101동 1계단 20층 - 103동 1계단 PH(2EA), 20~11층, 2계단 PH(2EA), 20~11층 - 107동 1계단 PH(2EA), 20~11, B2층, 2계단 PH(2EA), 20~11, B1, B2층 - 109동 1계단 B1, B2층, 2계단 B1, B2층 - 110동 1계단 15, 12층, - 114동 1계단 전체 - 118동 1계단 19층, - 119동 1계단 14층 - 125동 1계단 B1층, 2계단 B1, B2층, 3계단 B1, B2층 - 301동 1계단 B1, B2층 ○ 다음 장소 계단통로유도등 미점등 - 정비요함 - 101동 1계단 17층, 2계단 12층, - 102동 1계단 16층 - 103동 1계단 20~11층, 2계단 20~11층 - 104동 1계단 17층, 2계단 18, 15, 12층 - 105동 1계단 18, 15, 14층(2EA), - 106동 1계단 15층 - 107동 1계단 20~11, B1층(3EA), 2계단 20~11, B1층(3EA) - 108동 1계단 16, 15, 10층, 2계단 11층 - 109동 1계단 B1층(2EA), 2계단 B1층 - 110동 1계단 16, 14층, - 112동 1계단 19층 - 113동 1계단 12층, - 114동 1계단 전체 - 115동 1계단 18, 16, 15, 13, B1(2EA), B2층 - 116동 1계단 20, 15층, - 117동 1계단 15, 12층 - 118동 1계단 17층, - 119동 1게단 17, 11, B1층 - 120동 2계단 11층, - 121동 1계단 10, B1층 - 122동 1계단 17, B1층 (2EA), 2계단 17, 16, B1층 - 123동 1계단 10, B1(2EA), B2층 - 125동 1계단 15, 14, B1(2EA), B2 2계단 B1(4EA), B2층(2EA) 3계단 20, B1(2EA), B2층 - 301동 1계단 B1(2EA), B2층 ○ 다음 장소 통로유도등 미점등 – 정비요함 - 주차장 A54, A56, A62, A90, B06, B10, B13, B33, B82, B86, C42, C52, C58, C60, C78, C79, C112, D02, D31, D32, D45, D48, E48, E50, E52, E60, E61, F05, F47기둥 ○ 117동 1계단 2층 피난구유도표지 탈락 - 부착요함	NFSC 303 NFSC 303 NFSC 303 NFSC 303
	소화활동설비 ○ 다음 장소 제연설비 댐퍼 기동불량 - 정비요함 - 104동 2계단 11층 - 107동 1계단 B2층 - 114동 1계단 전체	NFSC 501A
등촌동 아이파크 아파트 2단지	소화설비 ○ 옥내소화전 주펌프(390LPM, 700~3300LPM, 80A 설치됨) 유량계 범위 이탈(후로셀타입) - 정비요함 ○ 다음 장소 호스 정리 불량 - 정비요함 - 202동 2계단 17층 - 203동 2계단 19, 1층 ○ 203동 2계단16층 스프링클러 설비 알람밸브 세팅 불량 - 정비요함 ○ 스프링클러설비 주펌프 (800LPM, 1000~4500LPM, 100A 설치됨) 유량계 범위 이탈(후로셀타입) - 정비요함	NFSC 102 NFSC 102 NFSC 103 NFSC 103
	경보설비 ○ 203동 2계단 16층 알람밸브 탬퍼스위치 선로 단선 - 정비요함	NFSC 203
	피난설비 ○ 다음 장소 계단통로유도등 미점등 - 정비요함 - 202동 1계단 16, 14층, 2계단 17, 15, 14, 13층 - 203동 1계단 19층 ○ 다음 장소 통로유도등 미점등 - H06, H23, H27 기둥	NFSC 303

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 02/17 김경근
협조자
시행	예방과-2374	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개