문서번호	수도자재관리센터-2413
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
공사자재관리팀장		소장
최정화		02/17 성시영
협 조
	행정관리팀장		정희순

2015년도 상수도공사용

자재 수급 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02

2015년도 상수도공사용

자재 수급 계획

2015년 우리시 상수도공사에 소요되는 자재를 안정적으로

적기에 공급, 공사에 차질이 없도록 함으로써 대시민 아리수

공급에 만전을 기하기 위함.

1		자재 수급관리 개요

○ 근    거 : 서울특별시 수도자재관리규칙 제5조 제2항

○ 대상자재 : 본부 및 수도사업소 상수도공사용 관급자재

-  관급 자재 : 직관류(주철관,강관,이형관 등), 이탈방지압륜, 철개류,

계량기보호통류, 밸브류(소화전 포함), 재생아스콘 등

○ 자재 수급체계

공사부서	⇒ 요 구	수도자재관리센터	⇔ 출 고 반 납	공사 현장 (공사부서)
․ 자재사용계획수립 ․ 자재 구매요구 및 예산 재배정		․ 자재 통합구매 및 검사․검수 ․ 자재 입 ․ 출고 관리		․ 자재 사용(시공) ․ 남은 자재 반납

※ 자재관리시스템에 의거 운영

○ 자재 적치장 운용

-  수도자재관리센터 : 상수도공사용 자재 적치 → 강관류 제외

▷ 야적장(13,000㎡) : 주철관류, 이형관류, 철개류, 계량기보호통 등

▷ 자재창고(1,385㎡) : 밸브류, 고무링류, 볼트너트류 등

-  강북아리수정수센터 : 상수도공사용 및 누수복구 자재 등 → 강관류

▷ 야적장(1,720㎡) : 400mm이상 강 직관류 및 이형관류

2		자재 수급계획

○ 추진 방향

- 상수도 관련 법령 및 규정에 적합한 품질이 우수한 자재 수급

- 원활한 자재 수급을 위한 적기 구매 및 적절한 재고관리

- 조달구매 원칙에 의한 자재 구매의 공정성 및 투명성 확보

→ 불가피한 경우 외 수의계약 지양

○ 자재 수급

- 본부 상수도기술심의위원회에서 사용 승인된 자재 구매

- 공사부서의 자재사용계획에 의거 구매요구된 자재에 대해 공사시기,       재고량, 납품기한 등을 감안, 구매 수량 및 시기를 탄력적 조정

- 성수기의 원활한 자재 공급을 위하여 사용빈도에 따라 전년 사용량         의 10 ~ 30% 정도를 저장자재로 확보

- 2016년 1~4월 공사에 소요될 자재의 원활한 공급을 위해 예산

범위 내에서 저장자재 적정 확보

- 주요 자재인 주철 직관류 및 이형관류의 내면을 에폭시라이닝(BPF:

비스페놀프리)으로 구매 및 공급

· 현재 재고로 보유하고 있는 내면 시멘트라이닝 주철관은 에폭시

라이닝관에 우선하여 선출고 : 모든 자재 선입선출 적용

○ 자재 구매계획

- 2015년 자재 구매계획

구 분	합 계	직관류	이형관	밸브류	이탈방지압륜	철개류	계량기 보호통	재생 아스콘
수 량	147,000	15,000	35,000	8,000	40,000	7,000	17,000	25,000
금 액 (백만원)	25,600	8,000	5,000	4,000	2,500	2,800	2,200	1,100

(단위 : 본,개,조,톤)

※ 2014년 구매실적 : 113,159(본,개,조,톤) / 15,689백만원

▷ 2015년 자재 구매계획량 산정 기준

· 최근 4년간(2011년~2014년) 자재 평균출고량으로 산정하였

으나 이형관류는 사급에서 관급으로 전환(2012년 하반기부터)

되어 평균출고량 산출이 곤란하여 2014년도 출고량으로 산정

· 그러나 재생아스콘은 각 공사부서의 사용 예정량을 조사하여

산정

· 또한 본부(급수부 및 시설안전부)의 2015년도 송.배수관 및             급.배수관 등 관련 공사 계획에 따른 자재 소요량을 참고하여 산정

▷ 최근 4년간 자재 구매금액 추이 및 2015년 구매금액

(단위 : 백만원)

- 자재 품목별 구매 방법

▷ 조달구매 : 주철관류(시멘트라이닝), 밸브류, 이탈방지압륜,

계량기보호통, 철개류 등

▷ 일반구매 : 강관류, 주철 직관 및 이형관(엑폭시수지분체도장),

옥외소화전, 재생아스콘 등

· 조달구매가 불가한 물품은 본청(본부) 계약심사 후 구매

※ 2014년 구매 비율 : 조달구매 85.0%, 일반구매 15.0%

3		자재 검사

○ 자재 품질검사 : 규격검사, 성능 및 재료 시험

- 검사기준 : KS 규정, KWWA 규정, 단체표준, 구매지침서 적용

- 대상자재 : 직관류, 이형관류, 이탈방지압륜, 계량기보호통류,

밸브류, 철개류 등

▷ 공장 검사 : 규격검사, 재료시험, 성능시험 등을 생산업체에 출장

하여 검사한 후 납품 조치

▷ 입고 검사 : 공장검사를 대체하여 납품된 자재에 대해 자재센터

에서 관능 및 규격 검사를 실시한 후 납품 조치

※ 공장 또는 입고 검사 및 각종 시험성적서(자체 및 공인기관) 확인

결과 검사기준에 합격한 경우 검수

○ 자재 품질검사 세부기준

- 각 자재별 생산수량 또는 로트 수량에 대한 샘플 검사실시

- 재료시험은 물리시험 및 화학시험등 KS 및 관련규정에 따라 실시         하고 시험성적서를 제출해야 함

- 시험성적서는 공인시험기관성적서와 시험장비를 갖추고 있는 제작

사 또는 협력업체(주물업체, 고무링업체 등)의 자체시험성적서를

적정하게 분배하여 인정

- 도료(피복) 및 고무(라이닝 등)에 대한 물리시험(비중시험 등)

및 화학시험(용출시험 등)은 공인기관시험성적서 및 도료제작         사(KS 인증업체 및 시험 장비를 갖춘 업체-거래명세서 제출)자         체시험성적서 인정

- 청동주물의 용출시험 및 화학성분분석시험은 공인기관 시험성적서,

부품제작사(KS 인증업체, 시험장비를 갖춘 업체) 자체시험성적서

인정

- 전년도 검사에 불합격이 없는 제품은 공장검사 일부 생략(50%

범위 내) 단, 버터플라이밸브는 공장검사을 생략하지 않음

- 공장검사 불합격 시 재검사는 샘플수를 2배로 검사 시행 및 조

달청에 통보 단 수정 가능한 경미 사항은 제외 함

- 당해연도 검사에 동일제품에 2회 불합격할 경우 그 다음날부터

3개월 이상 구매 제한 : 조달청에 통보

- 납품 전량에 대하여 KS 및 관련규정에 의하여 제작사 자체 규

격검사(내압, 두께, 무게 등)를 실시하고 검사서를 제출

○ 용출시험 : 수도법 제14조 및 KS 검사기준 적용

- 수돗물에 접촉하는 모든 수도공사용 자재

- 위생안전 기준 및 KS 기준 시험성적서 인정(자체성적서 포함)

- 성적서 인정은 검사일 기준 1년 이내로 한정하며, KC인증 제품

은 생략 가능

- 동일도료 사용에 대한 동일업체 제품에 대하여 공통 인정

▷ 계약금액 1억원 이하는 위생기준검사 또는 KS 용출검사 실적이

있는 경우 해당성적서로 대체 함

▷ 도료의 제품 변경시 용출검사 실시하고 해당성적서 제출

4		효율적인 재고 및 안전 관리

○ 재고 관리

- 재고조사

▷ 매일 입,출고 자재에 대해 전산 재고량과 현장 재고량의 일치

여부 확인

▷ 재고량 일치 되지 않을 경우 원인분석 후 조치

- 정비의 날 운영 : 필요 시

▷ 경미한 도색 및 정비는 자체에서 정비

▷ 자체 정비가 곤란한 경우 납품업체 협조

- 장기 미사용 자재 해소

▷ 먼저 입고된 자재부터 우선하여 출고

▷ 장기재고 발생이 예상되는 자재는 유사기능 자재로 재고전환,              개조, 교환 등으로 소진

▷ 사용빈도가 적은 자재는 공사부서와 재협의 후 구매

○ 안전 관리

- 장비운영, 자재적재 상태 등에 대해 매월 1회 안전교육 실시

- 자재의 입 ․ 출고 시 안전관리 강화

- 작업 및 자재적재 상태 등 안전여부 수시 점검

5		행정 사항

○ 본부 공사주무부서 및 사업소 공사부서에 2015년도 상수도공사용

자재 수급 계획 통보

○ 각 수도사업소에서는 자재 사용예정일 최소 30일전에 구매 요구

붙임 : 2015년도 공사용자재 구매계획량 1부.  끝.