문서번호	급수운영과-1072
결재일자	2015.2.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		최철민	02/17 이규상
협조
	주무관		김인학

2015년 수질자동감시시스템 세부운영 계획

2015. 2

서울시상수도사업본부

(급수운영과)

2015년 수질자동감시시스템 세부운영계획

수질자동감시시스템을 더욱 안정적이고 효율적으로 운영하고자 ’15년 운영목표를 설정하고 세부운영계획을 수립하여 체계적으로 추진하고자 함

1. 추진방향

□ 효율적인 수질감시로 수질사고 예방 및 조기감지

□ 전문적인 유지관리를 통한 안정적인 시스템운영

□ 차세대 수질자동감시시스템 구축방안 모색

2. 운영현황

□ 감시지점

계	생산과정(11)		공급과정(188)
	취수장	정수장	배수지․가압장	수도꼭지
199	5	6	98	90

□ 감시장비 : 공급과정 측정기 205대, 전송설비 119대

□ ’14년 운영결과

○ 평균 가동률 : 99.7%(시스템 점검 등으로 비가동 0.3%)

○ 경보음 발생 현황 분석

구 분		원 인	건	비율(%)
계			360	100
정상경보음	소 계		253	70.3
	염소 감소	야간‧관말 등 정체로 인한 자연소모	214	59.4
	염소과소투입	생산 공정에서 염소 과소투입	14	4.0
	탁도 상승	누수공사 등으로 인한 탁질 발생	25	6.9
오경보음	소 계		107	29.7
	운영환경영향	수압 및 전압변화, 공사 및 정전	59	16.4
	측정설비이상	측정기 고장, 점검 및 정도검사	25	6.9
	전송장애	전송설비 및 통신오류	13	3.6
	기 타	낙뢰 등 자연재해	10	2.8

- 정상경보음 253건 중 214건(85%)가 국지적이고 일시적인 잔류염소 자연 소모에 의해 발생
⇒ 급수구역의 대표수질 위치로 측정기 이설 필요

․(발생 시간대) 물 사용량 감소로 물이 정체되는 야간‧휴일에 79%가 발생

․(주요 발생지점) 수도꼭지 및  소규모 배수지에서 162건(76%)이 발생하였고 특히, 야간 ‧휴일에 물 사용량이 급감하는 관공서에서 다수(102건) 발생

◈ 염소미달 발생시기	◈ 잔류염소 자연소모에 의한 경보음 발생 위치(전체214건)

- 오경보음 107건 중 운영자 관리대상 : 38건(36%)

구 분		주요 원인	건	비율 %
전 체			107	100
운영자 관리부분 38건, 35.5%	소 계		25	23.4
	측정설비 이 상	측정기이상 및 센서고장	14	13.1
		채수펌프 이상	9	8.4
		측정기보정(정도검사)	2	1.9
	소 계		13	12.1
	전송장애	전송반 등 통신장비 이상	8	7.5
		서버‧프로그램 오작동	3	2.8
		전용회선 이상	2	1.9
운영자 관리부분 외 69건, 64.5%	소 계		69	64.5
	운영환경 영 향	공사‧정전‧항 청소	35	32.7
		결로, 배수지 수위 감소	18	16.8
		유량 및 전압변화	6	5.6
	기 타	낙뢰 등 자연재해 등	10	9.4

○ ’14년 오경보음 저감목표 20건 보다 48건 추가저감

주 요 원 인	’13년 →’14년 목표		’14년 결과
전 체	106 → 86	(△20)	38	(△68)
측정기 및 채수펌프이상	40 → 36		23
측정기 보정(정도검사)	14 → 8		2
전송반 등 통신장비 이상	31 → 23		10
서버‧프로그램 오작동	21 → 19		3

○ 연도 별 오경보음 발생 추이(최근 3년)

- 333건(’12년)에서 107건(’14년)으로 지속적으로 감소

- 배수지 수위감소와 같은 시스템운영자의 관리영역 밖의  오경보음 비율 증가(42%(’12년)→ 64%(’14년))

⇒ 효율적인 수질감시를 위해 배수지 수위 등  급수운영정보와 연계된 경보시스템 구축 필요

3. ’15년 추진계획

□ ’15년 추진 목표

○ 가동률 99.5% 이상

○ 측정기 및 전송장비 오작동(오경보) 발생률 10% 이하 유지

주요원인	저감방안	’15년
		목표(건)	목표 선정 근거
전 체		34	오작동 발생률 10% 이하
측정기 및 채수펌프이상	측정기 등 점검 및 교체	20	205대
측정기 보정(정도검사)	점검시 유의사항 교육	0
전송반 등 통신장비 이상	통신시스템 점검	12	119대
서버‧프로그램 오작동	노후서버 점검 및 교체	2	16대

□ 효율적인 수질감시를 위한 시스템운영 개선

○ 수질이상 경보 문자 발송 프로그램 개선(’15년 유지관리용역 사업에 포함)

- 상황의 심각성에 따라 수신 대상 단계화, 감시지점별 발송기준 설정 세분화

○ 수질 안전성 확보 및 사고 예방을 위한 1단계(예비) 경보 운영

○ 수질 대표성 확보를 위한 측정기 이설 검토 : 수도사업소

□ 수질자동감시시스템 유지관리 및 사업소 기술지원

○ 여름․겨울철 측정기 및 안전점검 : 2회(’15. 5., ’15. 11.)

○ 노후측정기 성능점검 : ’15. 5. ~ 7.

- 대 상 : 내용연수(10년) 초과 측정기 57대

- 내 용 : 측정기 성능(정확도‧재현성) 및 노후도 평가 결과로 교체대상 선정

○ 유지관리용역을 통한 전문기술 지원 : ’15. 4. 1. ~ ’16. 3. 31.

□ 차세대 수질자동감시시스템 구축을 위한 고도화방안 모색

○ 현재 문제점 도출 : 소프트웨어 안전성진단 및 컨설팅(’15. 4. ~ 5.)

- 미래창조과학부가 지원하는 SW안전성 진단 사업에 무상의뢰

○ 수질감시 효율 증대를 위한 시스템 개선방안 도출

- (급수운영 정보 활용방안) 수질예측을 위해 배수지 수위‧유량 변경 등 수질에 영향을 주는 급수운영 정보와 수질감시의 연계 및 활용방안 모색

- (오경보제거 방안 모색) 전송오류 등에 의한 오경보 제거를 자동화하기 위해 과거 경보 발생시 데이터의 추세를 분석하여 경보발생 원인별로 유형화

□ 교육 및 공동연수 실시

○ 수질자동감시시스템 운영자과정 직무교육(각사업소 담당자) : ’15. 4.

○ 수질자동감시시스템 공동연수 개최 : ’15. 11.

- 대 상 : 수질자동감시시스템 운영자 및 유관기관

- 내 용 : ’15년 운영사례발표(각 사업소별 1건) 및 발전방안 모색

4. 행정사항

□ 각 사업소별 자체 유지관리계획 수립

○ 중단없는 수질감시 : 부품 사전 확보․교체 및 24시간 수질감시

○ 측정기관리 : 정도검사 및 여름․겨울철 안전점검

□ 사업소 자체 1단계(예비) 경보설정 운영

□ 수질대표성을 확보할 수 있는 위치로 측정기 이설 검토 : 수도사업소

○ 국지적‧일시적 염소미달이 반복 발생하는 등 현 측정기 설치위치가 급수구역의 수질을 대표하지 못하는 경우.

붙임 : 2014년 경보음 발생내역 1부.  끝.