다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	****************** ********************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서(********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ********에 대하여 ***************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 03월 13일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
******** *********	소화설비	1.다음장소 소화기 충압불량→교체요함 -B동 17층, 8층 -C동 15층, 3층 관리실앞 2.다음장소 알람밸브 사이렌 철거→설치요함 -A코아 16층 싸이렌 철거 3.다음장소 알람밸브 경보정지밸브 폐쇄→정비요함 -B코아 31층(선로분리상태->클래퍼복구불량)	2015.03.13	NFSC101 제4조 NFSC103 제8조 NFSC103 제6조
	경보설비	1.다음장소 수신반 CRT모니터 작동불량→정비요함 -방재실 2.다음장소 발신기 표시등 단선→정비요함 -C코아 -B3~B5층 A5기둥앞 3.다음장소 경종 연동불량→정비요함 - A코아 5층 (중계기 출력안됨)		NFSC203 제5조 NFSC203 제11조 NFSC203 제8조
	피난설비	1.다음장소 유도등 피난구유도등 불량→교체요함 -A코아 27, 26, 23, 18, 15(1) -B코아 31, 29, 25, 21, 20 -3층 남자독서실 입구, 경로당 입구, 경로당 앞, 관리실 입구, A코아 전실입구, B코아 전실입구, D코아측 복도(총 7개) 2.다음장소 계단통로유도등 점등불량→교체요함 -A코아 28~27, 19~18, 18~17 -B코아 PH~31, 23~22, 19~18 -C코아 PH~31, 27~26 -D코아 30~29, 26~25		NFSC303 제9조 NFSC303 제9조

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					02/17 강성완
협조자
시행			예방과-2155									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.